УРОК 14-15.

Контроль состояния автотрансформаторов и трансформаторов во время работы.

Сбои в работе трансформатора могут возникнуть в результате различных причин: повреждение изоляции, короткие замыкания, несоблюдение нормальных условий работы, недостаточные техническое обслуживание, грозовые и коммутационные перенапряжения, неисправность счетчиков и измерительных приборов и т.д.

КОНТРОЛЬ ЗА ПОКАЗАНИЯМИ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ОСМОТРЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Правила технической эксплуатации устанавливают обязательную периодичность осмотра трансформаторов. При наличии постоянного дежурного персонала осмотры главных трансформаторов электрических станций и подстанций, трансформаторов собственных нужд и реакторов производятся без отключения не реже 1 раза в сутки. Остальные трансформаторы могут осматриваться 1 раз в неделю. Однако показания измерительных приборов, установленных на трансформаторе, могут сниматься и чаще (1 раз в час и даже каждые полчаса), если это необходимо для контроля за режимом нагрузки электростанций или какого-то участка энергосистемы.

Если же постоянного дежурного персонала нет, то трансформатор осматривается выездной бригадой 1 раз в месяц. Контроль за нагрузкой таких трансформаторов осуществляется не реже чем 2 раза в год, в том числе 1 раз в период зимнего максимума.

При периодических осмотрах следует проверять состояние фарфоровых изоляторов и покрышек вводов, а также установленных на трансформаторе разрядников, определяя наличие или отсутствие трещин, сколов форфора, загрязнений, течи масла через уплотнения. Необходимо убедиться в целости и исправности измерительных приборов (в том числе в системе охлаждения, азотной защиты и на герметичных вводах), термосигнализаторов и термометров, маслоуказателей, газовых реле, мембраны выхлопной трубы, а также проверить положение автоматических отсечных клапанов на трубе к расширителю, состояние индикаторного силикагеля в воздухоосушителях, состояние фланцевых соединений маслопроводов и сварных швов (на отсутствие течи масла).

Сами по себе электроизмерительные приборы, установленные на трансформаторе, еще не позволяют судить о его состоянии.

Однако они помогают своевременно выявить перегрузки по току или по напряжению. Правила технической эксплуатации, соответствующие стандарты и инструкции завода-изготовителя указывают предельно допустимые превышения напряжения и тока над номинальными значениями, а также допустимую длительность их приложения.

Например, для трансформаторов, изготовленных по ГОСТ 11677—65, допускается длительное превышение напряжения сверх номинального на 5 % при номинальной нагрузке. При малой нагрузке (не более 25 % номинальной) можно допустить длительную работу этих трансформаторов с повышением напряжения на 10 %.

# КОНТРОЛЬ ТРАНСФОРМАТОРОВ: МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Контроль трансформаторов представляет собой контроль показаний и измерений приборов трансформатора а также визуального осмотр. Контроль состояния проводится с целью предотвращения возможных поломок или дефектов в работе трансформаторов. На практике контроль осуществляет при помощи сравнения нормативных и действительных параметров трансформатора.

Контроль за нагрузками трансформатора ведется по амперметрам, на шкалах которых нанесены красные риски, соответствующие номинальным нагрузкам обмоток. Нанесение рисок на стеклах приборов не допускается из-за возможных ошибок при отсчете.

Контроль за напряжением, подведенным к трансформатору, и напряжением его вторичных обмоток ведется по вольтметрам, измеряющим напряжением на шинах.

Превышение напряжения на трансформаторе сверх номинального допускается в небольших пределах, а именно: длительно на 5 % при нагрузке не более номинальной и на 10 % при нагрузке не более 25 % номинальной. При этом линейное напряжение на любой обмотке не должно превышать наибольшего рабочего напряжения для данного класса напряжения трансформатора:

Превышение этих значений напряжения приводит к насыщению магнитопровода, резкому увеличению тока и потерь ХХ, что, в свою очередь, повлечет перегрев стальных конструкций магнитопровода.

Превышение рабочих напряжений трансформаторов и реакторов 110 кВ и выше допускают лишь кратковременно.

На сколько же разрешается кратковременное (не более 6 ч в сутки) повышение напряжения при номинальной нагрузке. В стандартах 1975 г. и в ГОСТ 11677-85 допускается длительное превышение напряжения на 10 % сверх номинального напряжения соответствующего ответвления, а для автотрансформаторов с РПН в нейтрали - больше 10 %, если рабочее возбуждение магнитопровода не превосходит 110 % номинального возбуждения. Возбуждение стержня контролируется по напряжению Uнн, ярма - по разности напряжений (Uнн - Uсн).

Контроль за тепловым режимом трансформатора заключается в периодических измерениях температуры в верхних слоях масла в баках. Измерения производятся при помощи стеклянных термометров, погруженных в специальные гильзы на крышках трансформаторов, дистанционных термометров сопротивления и термометров манометрического типа — термосигнализаторов. На крышке трансформатора устанавливаются по два термосигнализатора с переставными контактами. Контакты одного из них используются для управления системой охлаждения, другого — для сигнализации и отключения трансформатора при превышении допустимых температур масла.

## Виды КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА

- Тепловизионный контроль.

- Хроматографический анализ растворенных газов;

- Контроль резонансных колебаний (шум)

- Выявление и локализация частичных разрядов

### ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Оценка теплового состояния трансформатора и токоведущих частей путем  измерения температуры во времени, а также проведения осмотра простейшими и специальными приборами.

Для выявления местных перегревов на внешних поверхностях баков трансформаторов и фарфора вводов успешно применяется тепловизионный контроль техники (тепловизоры).

Применение тепловизоров позволяет выявить дефект на ранней стадии развития и предотвратить повреждения.

Тепловизионный контроль проводится с учетом длительности работы трансформатора и его режимов, рабочего напряжения, требований надежности.
Тепловизионный контроль позволяет решить задачи по:
    -  оценке температур наиболее нагретых зон обмоток и степени износа изоляции;
    -  оптимизации режимов охлаждения по допустимым температурам;
    -  оптимизации режимов перегрузки по допустимым температурам;
    -  коррекции температуры  масла и уровня масла в расширителе;
    -  коррекции нагрузки и газовыделения.

### ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСТВОРЕННЫХ ГАЗОВ

Появление газа в масле является результатом повреждения твердой изоляции и воздействия на нее частичных разрядов, коротких замыканий, скачков напряжения или искры.

Эти явления можно обнаружить в пробе масла – с наличием углеводородных газов, водорода и окиси углерода, также называемых синтез газами.

Каждый вид газов может указать на какую-то неисправность в работе трансформатора, а также прогнозирует возникновение дефектов. Хроматографический анализ выполняется на хроматографе в лаборатории, где определяются результаты и принимается решение о дальнейшей эксплуатации трансформатора

Газохроматографический контроль на основе анализа растворенных в масле газов позволяет обнаруживать медленно развивающиеся дефекты и следить за их развитием. Стеклянным шприцем отбирается проба масла. С помощью специальных устройств извлекаются газы из пробы масла с последующей полной передачей выделенных газов на хроматографическую колонку.

Состояние трансформаторов оценивается по результатам определения  перечисленных газовых компонентов с применением четырех критериев индикации и диагностики дефектов:

-  предельных концентраций;

-  скорости нарастания газов;

-  отношений концентраций определенных пар газов и равновесия.
Критерий скорости нарастания газов используется для обнаружения дефекта.

Увеличение концентраций газов в масле до 10% в месяц считается нормальным. Если прирост более 10%, трансформатор ставится на учащенный контроль даже в том случае, если не превышены предельные концентрации.
        Метод контроля, базирующийся на результатах хроматографического анализа растворенных в масле газов, является одним из самых распространенных и достаточно эффективным.

### КОНТРОЛЬ РЕЗОНАНСНЫХ КОЛЕБАНИЙ (ШУМ)

Причинами резонансных колебаний – являются электродинамические процессы в активной части трансформатора: вибрация обмотки под действием сил взаимного притяжения при протекании в них переменного тока и  магнитострикция

(явление, заключающееся в том, что при изменении состояния намагниченности тела его объем и линейные размеры изменяются. Эффект вызван изменением взаимосвязей между атомами в кристаллической решётке, и поэтому свойственен всем веществам)

в магнитопроводе, которые способствуют деформации.

Анализ резонансных колебаний состоит из измерения сопротивления обмоток после подачи напряжения в широком диапазоне частот.

Контроль деформации обмоток проводится, как правило, после воздействия сквозных КЗ, Наиболее характерными являются три вида деформаций:

- потеря радиальной устойчивости, что свойственно для внутренних обмоток мощных силовых трансформаторов и автотрансформаторов,

- полегание проводников под действием основных сил,

- закручивание обмоток.

К дефектному состоянию относят также ослабление прессовки обмоток, способствующее уменьшению динамической стойкости, и повреждение элементов прессующей конструкции.

Но опыт показывает, что отдельные трансформаторы могут работать с деформированными обмотками довольно долгое время (месяцы и даже годы) до следующего КЗ, в то же время при неблагоприятных условиях развитие данного дефекта может быть весьма скоротечным

ВЫЯВЛЕНИЕ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ.

Частичные разряды - это искровые разряды маленькой мощности, возникающие внутри или на поверхности изоляции, которые со временем приводят к локальному разрушению изоляции, и к ее пробою.

Частичные разряды зависят от типа изоляции, ее дефектов, и реальных условий эксплуатации.

Метод определения частичных является важным для обнаружения повреждений изоляции конструкций высокого напряжения. Присутствие частичных разрядов является следствием неполноценности прочности изоляции, что вызывает повреждение самого оборудования. Обнаружение частичных разрядов имеет результат в случае превышения рабочего напряжения. Для этого производится специальное оборудование для обнаружения частичных разрядов. Например, анализатор частичных разрядов ТЕ 571. Это цифровой измеритель, обрабатывающий полученные данные на компьютере.

## Задание: изучить материал и составить конспект.