Урок 27. Назначение трансформаторов тока.

Измерительные трансформаторы – это трансформаторы тока и трансформаторы напряжения.Измерения электрических величин производят только через измерительные трансформаторы.

Первичную обмотку, которая содержит небольшое количество витков, включают последовательно с нагрузкой, в цепи которой необходимо измерить ток, а к вторичной обмотке, с большим числом витков, подключают амперметр.

Трансформаторы тока (ТТ) применяют в схемах измерений и учета электрической энергии. Они являются также элементами устройств релейной защиты и автоматики. Через них релейные схемы получают информацию о состоянии электрических цепей высокого напряжения.

При помощи ТТ первичный ток уменьшают до значений, наиболее удобных для питания измерительных приборов и реле.

Так как сопротивление амперметра мало, то можно считать, что трансформатор тока работает в режиме короткого замыкания.

Выводы обмоток трансформатора тока маркируют следующим образом: первичная обмотка — Л,иЛ2 (линия), вторичная — И, и И2 (измеритель).

На рис. 1 также изображено схематическое обозначение трансформатора тока.

Один и тот же трансформатор тока можно использовать для одновременного включения нескольких измерительных приборов (рис. 2).

Рис. 2

Трансформатор тока не только расширяет пределы измерения приборов, но и отделяет вторичную цепь от первичной, изолируя тем самым прибор от высоких напряжений сети. Поэтому измерительные приборы монтируют обычным способом на распределительных щитах.

Размыкание вторичной обмотки ТТ может привести к аварийному режиму.  Поэтому для безопасности один вывод вторичной обмотки заземляют для того, чтобы при пробое изоляции между обмотками провод с высоким потенциалом оказался замкнутым на землю.

Вторичную обмотку работающего трансформатора тока нельзя размыкать и оставлять разомкнутой. Она всегда должна быть замкнута на прибор или закорочена.

Это следует делать потому, что при разомкнутой вторичной обмотке магнитный поток в сердечнике обусловлен лишь большим первичным током, а не разностью потоков первичного и вторичного токов. Этот большой магнитный поток создаст на вторичной обмотке высокое напряжение, опасное для жизни.

Кроме того, большой магнитный поток может вызвать перегрев сердечника.

Трансформаторы тока изготавливают таким образом, чтобы номинальный ток вторичной обмотки составлял 1А или 5 А.

Конструктивно трансформаторы тока выполняют по-разному. Все они, как правило, имеют несколько коэффициентов трансформации.

По своей конструкции трансформаторы тока выпускают:

для наружной установки;

внутренней установки;

встроенные в проходные вводы силовых трансформаторов и баковых выключателей;

накладные, надевающиеся сверху на вводы силовых трансформаторов.

У встроенных и накладных ТТ первичной обмоткой служит токоведущий стержень ввода.

В зависимости от рода установки и класса рабочего напряжения первичной обмотки ТТ выполняют:

с литой эпоксидной изоляцией (серии ТПЛ, ТПОЛ, ТШЛ);

бумажно-масляной изоляцией в фарфоровом корпусе (серии ТФН, ТРИ);

воздушной изоляцией (серии ТШВ или встроенные ТВ).

Наиболее удобный переносной трансформатор тока — измерительные клещи (рис. 3).

Рис.3

Это трансформатор с разъемным сердечником, смонтированный в одном корпусе с амперметром. При нажатии на рукоятку сердечник размыкается и им обхватывается провод с измеряемым током. После отпускания рукоятки специальная пружина плотно замыкает сердечник, и амперметр показывает силу тока в проводе. В данном случае провод с измеряемым током выступает в роли первичной обмотки. Измерительные клещи очень удобны, так как позволяют измерять ток в любом месте линии без разрыва провода, хотя точность таких измерений невысока.

Задание: Изучить конспект и составить конспект.