Урок 22. Проведение операций с  маломасляными  выключателями с использованием привода.

Масляные с малым объемом масла или маломасляные выключатели

серии ВМГ, ВМП, ВМПЭ, ВМК, ВГМ, ВМПП (с пружинным приводом), МГ, ВК.

Расшифровка типов выключателей.

В - выключатель 
М - маломасляный 
П - подвесное исполнение полюсов

Э - электромагнитный привод 
10 - номинальное напряжение, кВ 
630 - номинальный ток, А 
20 - номинальный ток отключения, кА 
У2 - климатическое исполнение и категория размещения

Г- горшковый

Г  - генераторный для МГ и МГГ

К - колонковый

Т – конструктивное исполнение

серии ВМТ. М- масляный, Т – конструктивное исполнение. Дугогасящей средой является трансформаторное масло.

Достоинства маломасляных выключателей:

- небольшое количество масла;

- малая масса;

-удобный доступ к дугогасительным контактам;

- возможность создания серии выключателей на разные напряжения унифицированными узлами.

Недостатки маломасляных выключателей:

-  взрыво- и пожаробезопасность;

- непригодность для быстродействующего АПВ;

-  контроль за состоянием и уровнем масла;

- трудность установки встроенных трансформаторов тока;

-  относительно малая отключающая способность.

Задание: изучить материал и устно объяснить конструкцию маломасляных выключателей.