Урок 85. Составление ведомости объема работ на ремонт электроустановок общего назначения. Краткое описание объемов работ трансформатора ТДН-16000/110/6 Капитальный ремонт трансформатора со сменой масла. - Покраска трансформаторов на 2 раза. - Сушка трансформаторного масла. Испытание трансформатора, вывоз на площадку хранения резервных трансформаторов. Пример. Ведомость объема работ на ремонт трансформатора. № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Ремонт силового масляного трансформатора трехфазного двух обмоточного класса напряжения 110кВ, без смены обмоток, мощность 16000кВА; шт.; 1. 2; Прогрев трансформатора; опер.; 1. 3; Подсушка трансформатора; опер.; 1. 4; Демонтаж-монтаж навесного оборудования; компл.; 1. 5; Вскрытие трансформатора, подъем съемного бака и осмотр его; компл.; 1. 6; Проверка магнитопровода, обмоток, переключателей, отводов, схемы заземления.; компл.; 1. 7; Ремонт навесного оборудования с изготовлением и заменой резиновых уплотнителей; компл.; 1. 8; Проверка системы прессовки обмоток и производство подпрессовки обмоток; компл.; 1. 9; Сушка масла, смена сорбента в фильтрах; компл.; 1. 10; Ремонт задвижек, кранов, шиберов; компл.; 1. 11; Ремонт вводов; ввод; 7. 12; Испытание вводов; ввод; 7. 13; Монтаж привода РПН, МЗ-2; шт.; 1. 14; Ремонт лакокрасочного покрытия на каждый последующий слой; м2; 250. 15; Испытание трансформатора; компл.; 1. 16; Оформление технической документации; компл.; 1. 17; Выгрузка трансформатора-2 операции; т; 46. 18; Погрузка трансформатора-2 операции; т; 46. Ведомость потребных материалов. № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Поставка. 1; Масло трансформаторное; т; 0,2; подрядчик. 2; Ветошь; кг; 3; подрядчик. 3; Изделия резиновые технические морозобензостойкие толщиной 6 мм; кг; 25; подрядчик. 4; Электроды диаметром 4 мм МР-3; т; 0,008; подрядчик. 5; Бензин; л; 8; подрядчик. 6; Шкурка шлифовальная; м2; 1; подрядчик. 7; Эмаль ПФ-115 серая; кг; 6; подрядчик. 8; Силикагель; кг; 100; подрядчик. 9; Кислород технический газообразный; м3; 4,5; подрядчик. 10; Пропан-бутан, смесь техническая; м3; 1,5; подрядчик. 11; Швеллер; т; 0,05; подрядчик. 12; Пруток латунный; кг; 4; подрядчик. 13; Спирт тех.; л; 0,2; подрядчик. 14; Привод РПН - МЗ-2; шт; 1; подрядчик. Задание: составить ведомость объема ремонта ТДН-16000/110/6 трансформатора..