Учебная дисциплина «Экономические расчеты в энергетике»

Тема  Абсолютные и удельные кап.вложения в объекты энергостроительства. Расчет ПС.

Урок 7 - 8

Курс     4     Группа   28-1а  и 28-1б

Вид занятия Практическое занятие

Тип    Обобщение материала

Цели:

Образовательная:  рассчитать  Абсолютные и удельные показатели капитальных вложений в строительство энергопредприятий. Рассчитать экономические показатели подстанции.

Воспитательная:  Воспитывать интерес к профессии.

Развивающая: Развивать память, внимание

Метод  решение задач

Средства обучения: Материал  по теме урока.

Структура занятия

1. Орг. момент (приветствие, проверка единых требований, отметка    студентов в журнале).

- Сообщение темы, постановка цели и задач занятия.

- Практическая работа

- Изучение темы:

- Итоги урока.

- Домашнее задание: Ознакомиться с материалом, консультироваться с руководителем дипломного проекта, произвести расчет подстанции по экономическим показателям, оформить практическую работу.

# Технико-экономическое обоснование проекта

# Образец расчета экономических показателей ПС

# Задания даны в конце работы

# Рассмотрим технико-экономическое сравнение двух вариантов проектирования подстанции. В обоих вариантах на ПС устанавливаются два автотрансформатора напряжением 220/110/10кВ, мощностью 125000 кВА. Варианты различаются по комплекту коммутационного электрооборудования.

# Потери электроэнергии

Производим расчет потерь электроэнергии для двух вариантов, в которых применяются одинаковые автотрансформаторы АТДЦТН-125000 220/110/10;

Определяем потери электроэнергии в автотрансформаторе по формуле

∆W=Рх*Т+Рквн*SmaxвнSном2*τвн+Рксн*SmaxснSном2*τснРкнн*SmaxннSном2*τнн,кВт*ч              (1.7)

Где, Рх-потери мощности холостого хода, кВт;

Рк-потери мощности короткого замыкания,кВт;

Т-продолжительность работы трансформатора (обычно принимают Т=8760ч);

Smax- расчетная(максимальная) нагрузка трансформатора,кВА; индексы ВН, СН, НН- обмотки высшего, среднего и низшего напряжений;

Sном- номинальная мощность трансформатора, кВА;

t- продолжительность максимальных потерь, определяется по кривой рис. в зависимости от продолжительности использования максимальной нагрузки Tmax (возьмем 3000).

Рис. 1.5– Схема зависимости максимальных потерь от продолжительности максимальной нагрузки

Таблица 1.2 Технические данные трансформатора АТДЦТН-125000 220/110/10 кВ

| Тип | SномМВА | Uномобмоток кВ |  |  | uкз% |  |  | Потери, кВт |  |  |  | I,х.х% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН | НН | ВН-СН | ВН-НН | СН-НН | ВН-СН | ВН-НН | СН-НН | Pх.х |  |
| АТДЦТН- 125000/220/110/10 | 125 | 230 | 121 | 11 | 11 | 45 | 28 | 315 | 280 | 275 | 65 | 0,4 |

Определяем потери отдельных обмоток автотрансформатора, используя формулу:

Pк ВН =0,5*(Pк,В-С+Pк,В-НКвыг2-Pк,С-НКвыг2)= 0,5*(315+2800,52-2750,52)=167,5кВт

Pк СН =0,5*(Pк,В-С+Pк,С-НКвыг2-Pк,В-НКвыг2)= 0,5*(315 +2750,52-2800,52)=167,5кВт

Pк НН =0,5*(Pк,В-НКвыг2-Pк,С-НКвыг2-Pк,В-С)= 0,5*(2800,52-2750,52-315)=952,5кВт

Производим расчет полной мощности обмоток автотрансформатора:

Smax,ВН= (Pн, 110+Pн, 10)2*Q110+Q102=114+18,42*62,7+8,832=

=150,5 МВА

Smax,СН=Pн, 1102+Qн, 1102 = 1142+62,72 = 130,54 МВА

Smax,НН=Pн, 102+Qн, 102 =18,42+8,832 = 20,4 МВА

Где,P– Активная нагрузка, кВт;

Q–Реактивная нагрузка, кВАр.

Определяем потери электроэнергии в первом автотрансформаторе:

∆W1=65*8760+167,5*150,51250002*3000+167,5*130,51250002*3000+952,5*20,41250002*3000 =

=569401,35кВт*ч –потери в первом автотрансформаторе в год.

Так как второй автотрансформатор в летнее время будет выведен из работы в связи с проведением ремонтных работ, в год он проработает всего 5808ч.

Определяем потери электроэнергии в втором автотрансформаторе:

∆W2=65*5808+167,5*150,51250002*3000+167,5*130,51250002*3000+952,5*20,41250002*3000 =

=377521,35кВт*ч –потери в втором автотрансформаторе в год.

# Расчет экономических показателей

Среднее расчетное значение стоимости электрической энергии

1,52 руб./кВт·ч. Стоимость электрической энергии и цены электрического оборудования приведены на январь 2021 года.

Рассмотрим вариант, когда на ПС производится установка элегазовых выключателей.

1. Капиталовложение

К = Кэа,

Где, Кэа– стоимость всей подлежащей замене электрической аппаратуры.

Стоимость электрической аппаратуры вносим в таблицу 1.3

Таблица 1.3 - Капиталовложения в электрическую аппаратуру для первого варианта

| №пп | Наименование электрической аппаратуры | Тип оборудования | Кол – во, шт | Цена, тыс.руб | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автотрансформатор | АТДЦТН-125000 220/110/10 | 2 | 23100 | 46200 |
| 2 | Выключатель | ВЭБ-220 | 4 | 12500 | 50000 |
| 3 | Выключатель | ВЭБ-110 | 8 | 9150 | 73200 |
| 4 | Выключатель | VAH-10 | 11 | 185 | 2035 |
| 5 | Ячейки шкафов КРУН-К59 10кВ | КРУ-К59 | 15 | 135 | 2035 |
|  | Итого: |  |  |  | 173470 |

К = Кэа =173470тыс.руб.

2. Эксплуатационные расходы определяются по формуле:

Сэ = Спт+ Са+Ср,                                                                                       (1.8)

Спт – потери электрической энергии в трансформаторах;

Са – аммортизационные отчисления, для подстанции равными 9,8%.

Ср  - затраты на обслуживание и ремонт оборудования 9,3%

Стоимостьпотерьавтотрансформаторов:

Спт = (W1+W2)* Со =(569401,35+377521,35) *1,52 =1439,32 тыс.руб.,

Где, Со = 1,52 руб./кВт * ч;

3. Определим годовые амортизационные расходы. Амортизационные отчисления по подстанциям 9,8%. (φп). Следовательно,

Са = Саэа = φп* Кэа = 0,098*173470=17000,06 тыс.руб./год.

4.Определим расходы на ремонт оборудования. Норма расхода на ремонт 9,3% в год. Следовательно,

Ср= 9,3/100*Кэа = 9,3/100*173470=16132,71тыс.руб./год

5. Суммарные эксплуатационные расходы, Сэ:

Сэ = Спт +Са+Ср = 1439,32+17000,06 +16132,71=34572,09 тыс.руб./год.

6. Годовые приведенные затраты по первому варианту.

З = Сэ + 1,15 * К=34572,09  +1,15*173470=234062,59 тыс.руб./год.

7. Срок окупаемости по проекту, Сок, лет

Сок=ЗК=234062,59173470=1,35 лет

Результаты расчетов первого варианта сводим в таблицу 1.5.

Таблица 1.4 - Капиталовложения в электрическую аппаратуру для второго варианта

| №пп | Наименование электрической аппаратуры | Тип оборудования | Кол-во, шт | Цена, тыс.руб | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Силовой трансформатор | АТДЦТН-125000 220/110/10 | 2 | 23100 | 46200 |
| 2 | Выключатель | ВМТ-220б-25/1250 УХЛ1 | 4 | 1300 | 5200 |
| 3 | Выключатель | ВМТ-110б-25/1250 УХЛ1 | 8 | 750 | 6000 |
| 4 | Выключатель | ВМП-10 | 11 | 110 | 1210 |
| 5 | Ячейки шкафов КРУН-63 | Ячейки шкафов КРУ-К63 | 15 | 420 | 6300 |
|  | Итого: |  |  |  | 64910 |

К = Кэа = 64910 тыс.руб.

2. Стоимость потерь автотрансформатора:

Спт = (W1+W2)* Со =(569401,35+377521,35) *1,52 =1439,32 тыс.руб.,

Где, Со = 1,52 руб./кВт * ч;

3. Определим годовые амортизационные расходы.Амортизационные отчисления по подстанциям 9,8%. (φп). Следовательно,

Са = Саэа = φп* Кэа = 0,098*64910=6361,18 тыс.руб./год.

4.Определим расходы на ремонт оборудования.Норма расхода на ремонт 9,3% в год. Следовательно,

Ср= 9,3/100*Кэа = 9,3/100*64910=6036,63 руб./год

5. Суммарные эксплуатационные расходы, Сэ:

Сэ = Спт +Са+Ср= 1439,32 +6361,18 +6036,63 =13837,13тыс.руб./год.

6. Годовые приведенные затраты по первому варианту.

З = Сэ + 1,15 * К =13837,13+1,15*64910=88483,63 тыс.руб./год.

7. Срок окупаемости, Сок, лет

Сок=ЗК=88483,6364910=1,36 лет

Результаты расчетов двух вариантов сводим в таблицу 1.5.

Таблица 1.5 - Технико-экономические показатели двух вариантов

| №пп | Экономические показатели | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первый вариант | Второй вариант |
| 1 | Капиталовложения,тыс.руб./год (К) | 173470 | 64910 |
| 2 | Суммарные эксплуатационные расходы, тыс.руб./год (Сэ): | 34572,09 | 13837,13 |
|  | - стоимость потерь в трансформаторах, тыс.руб. /год (Спт) | 1439,32 | 1439,32 |
|  | - годовые амортизационные отчисления,тыс.руб./год (Са) | 17000,06 | 6361,18 |
|  | - расходы на ремонт оборудования в год, тыс./руб., (Ср) | 16132,71 | 6036,63 |
| 3 | Годовые затраты, тыс.руб./год (З) | 234062,59 | 88483,63 |
| 4 | Срок окупаемости , год | 1,35 | 1,4 |

Исходя из технико-экономического расчета двух вариантов оборудования, первый вариант является более перспективным решением. Несмотря на высокие начальные затраты на оборудование, элегазовые выключатели имеют  высокую надежность, пожаробезопасность, превосходную изоляцию, работают бесшумно. Дуга гасится в замкнутом газовом обьеме без доступа в атмосферу, поэтому инертная газовая среда элегазового выключателся безвредна для человека, экологически чистая.

Работа в режиме переключения больших и малых токов без возникновения перенапряжения, что автоматически исключает наличие устройств ОПН.

Межремонтный период элегазовых выключателей увеличен до 15 лет, что позволяет снизить затраты на ремонт, и количество прерывателей на каждый полюс.Оба варианта окупаются в один и тот же срок, но исходя из выше перечисленного первый вариант является более безопасным и надежным.

Порядок выполнения расчетов экономических показателей

- Выделенное желтым решать с руководителем диплома

- Таблицы 1.3 и 1.4 это должны быть ваши показатели по выбранным видам оборудования

- Расчет проводить по трафарету, выданному мною

- Свои рассчитанные показатели внести в таблицу 1.5

- Затем сделать выводы по выбору более экономически выгодному варианту

- Оформить титульный лист практической работы и подобрать Используемую литературу.

- Распечатывать работу тем, у кого тема диплома ПС