Урок 90.  Составление ведомости объема работ на ремонт электроустановок общего  назначения.

Краткое описание объемов ремонтных работ трансформатора ТМ-630/10 - 1 шт.

- Капитальный ремонт трансформатора со сменой масла.

- Замена вводов

- Покраска трансформаторов на 2 раза.

- Сушка трансформаторного масла.

Испытание трансформатора, вывоз на площадку хранения резервных трансформаторов.

Пример.

Ведомость объема ремонта  трансформаторов

| № пп |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двух обмоточных класса напряжения 10кВ, с изменением схемы отвода на стороне 10; 0,4 кВ, без смены обмоток, мощность 63-1000кВА | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Сушка трансформатора | опер. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Демонтаж-монтаж навесного оборудования | компл. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ремонт навесного оборудования с изготовлением и заменой резиновых уплотнителей | компл. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ремонт бака трансформатора | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Осмотр и оценка состояния изоляции ввода | ввод | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Измерение сопротивления изоляции ввода | ввод | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Испытание повышенным напряжением частоты 50Гц ввода | ввод | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Ремонт лакокрасочного покрытия на 1-й слой | м2 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Ремонт лакокрасочного покрытия на последующий слой | м2 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Испытание трансформаторов | компл. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Оформление технической документации | компл. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Выгрузка трансформатора-2 операции | т | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Погрузка трансформатора-2 операции | т | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость потребных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  | Поставка |  |  |  |
| 1 |  | Масло трансформаторное | т | 1,2 |  |  |  | подрядчик |  |  |  |
| 2 |  | Картон асбест. | кг | 2,4 |  |  |  | подрядчик |  |  |  |
| 3 |  | Изделия резиновые технические морозобензостойкие толщиной 6 мм | кг | 20 |  |  |  | подрядчик |  |  |  |
| 4 |  | Электроды диаметром 4 мм МР-3 | т | 0,004 |  |  |  | подрядчик |  |  |  |
| 5 |  | Бензин | л | 12 |  |  |  | подрядчик |  |  |  |
| 6 |  | Шкурка шлифовальная | м2 | 3 |  |  |  | подрядчик |  |  |  |
| 7 |  | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 4 |  |  |  | подрядчик |  |  |  |
| 8 |  | Кислород технический газообразный | м3 | 15 |  |  |  | подрядчик |  |  |  |
| 9 |  | Пропан-бутан, смесь техническая | м3 | 8,6 |  |  |  | подрядчик |  |  |  |
| 10 |  | Пруток медный | кг | 8 |  |  |  | подрядчик |  |  |  |
|  |  | Задание: составить ведомость объема ремонта трансформаторов ТМ-630/10 - 1 шт. . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |