Урок 91.  Основные дефекты элементов ВЛ.

Основные дефекты элементов ВЛ. Перечень работ, относящихся к капитальному ремонту ВЛ.

- Основные неисправности элементов воздушных линий (ВЛ)

Характеристики основных неисправностей элементов ВЛ необходимы для выполнения качественной оценки технического состояния ВЛ.

1.1. Опоры и их элементы

Наблюдаются следующие неисправности:

- отсутствие условных обозначений, нумерации опор, предупредительных плакатов или знаков;

- глубина установки стоек или приставок опор менее предусмотренной проектом;

- отсутствие или неправильная установка ригелей, опорных или анкерных плит, предусмотренных проектом;

- некачественное уплотнение грунта в пазухах котлованов опор при их установке;

- отклонение опор вдоль или поперек оси линии сверх допустимых норм;

- деформация металлических элементов опор (траверс, крюков, кронштейнов, штырей,

узлов крепления и др.);

- трещины, сколы на поверхности железобетонных элементов опор сверхдопустимых

норм;

- обнажение продольной или поперечной арматуры железобетонных стоек или приставок;

- использование в агрессивной среде железобетонных стоек или приставок, непригодных для эксплуатации в агрессивной среде, или отсутствие защиты от воздействия агрессивной среды;

- обрывы или ослабление проволочных бандажей;

- загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм;

- уменьшенное сверх допустимых норм расстояние между стойкой и подкосом (или

подкосами) сложных опор;

- прочность бетона на сжатие железобетонных элементов опор менее предусмотренного

проектом значения;

- защитный слой бетона железобетонных стоек или приставок менее допустимого значения;

- наличие на опорах птичьих гнезд или других посторонних предметов;

- обгорание или расщепление деревянных элементов опор;

- наличие следов обгорания железобетонных элементов опор в результате длительного

протекания через опору тока замыкания на землю.

Для справки: Железобетонные ригели для закрепления опор ВЛ 35-750 кВ используют для увеличения боковой поверхности фундаментов и подземной части железобетонных стоек. Их применение увеличивает несущую способность конструкций при действии горизонтальных (опрокидывающих) нагрузок. Закрепление ригеля к стойке или фундаменту выполняется специальными деталями крепления (хомутами).

  - Провода и элементы их крепления

Возможны следующие неисправности:

- наличие набросов на проводах;

- наличие оборванных или перегоревших проволок,

- вспучивания верхнего повива провода;

- наличие следов перекрытия или оплавления провода;

- разрегулировка проводов в одном или нескольких промежуточных пролетах;

- значения стрел провеса проводов не соответствуют данным проекта;

- значения расстояний по вертикали от проводов до земли, зеленых насаждений и других объектов менее допустимых;

- значения расстояний до пересекаемых  ВЛ, линий связи менее допустимых;

- значения расстояний между проводами ВЛ и другими объектами при их сближении или параллельном прохождении менее допустимых;

- значения расстояний между проводами разных ВЛ, проложенных на общих опорах, менее допустимых.

1.3. Арматура и изоляторы

Наблюдаются следующие неисправности:

- неисправности в креплениях и соединениях проводов:

-  неправильный монтаж зажимов или соединений;

- вытяжка провода из зажима или соединителя;

-  приближение петли к элементам сложных опор на расстояние менее   допустимого;

-  ослабление крепления (вязки) провода к штыревому изолятору.

Перечень работ, относящихся к капитальному ремонту ВЛ.

При капитальном ремонте ВЛ 35-750 кВ:

- на трассе В.:

•   устройство проездов по трассе,

•    установка отбойных тумб у опор, расположенных у обочин дорог,

•   ремонт ледозащитных сооружений;

•   расчистка трасс от древесно-кустарниковой растительности;

•   поддержание ширины просеки в размерах, установленных проектом и требованиями ПУЭ СО153-34.20.120-2003,

•   вырубка вне просеки деревьев, угрожающих падением на провода;

- на железобетонных опорах:

•   заделка трещин, выбоин,

•   установка ремонтных бандажей,

•    защита бетона от действия агрессивной среды,

•   замена отдельных опор, перестановка и установка дополнительных опор;

•   ремонт и замена оттяжек и узлов крепления,

•   ремонт подземной части опор (фундаментов),

•   замена фундаментов, анкерных плит;

•   усиление заделки опор в грунте,

•    выправка опор,

•   устранение перекосов траверс,

•   окраска металлических узлов и деталей опор,

•   усиление или замена металлических узлов и деталей;

- на металлических опорах:

• окраска металлоконструкций,

• замена элементов опор, потерявших несущую способность, их усиление, выправка,

• замена отдельных опор, перестановка и установка дополнительных опор;

• обварка болтовых соединений,

• восстановление недостающих раскосов,

• ремонт фундаментов и ремонт и замена оттяжек и узлов их крепления; ремонт фундаментов с подножников;

- на деревянных опорах:

• замена опор (сплошная замена на участках при общей длине участка менее 15% протяженности линий,

•  замена деталей,

•  установка приставок,

•  защита деталей опор от загнивания,

•  выправка опор,

• замена и окраска бандажных и болтовых соединений;

- на проводах и грозозащитных тросах:

•  установка и замена соединителей, ремонтных муфт, зажимов и бандажей; сварных соединений, подмотка лент в зажимах,

•  вырезка и замена неисправных участков провода (троса),

•  перетяжка (регулировка) проводов (тросов),

•  замена провода (троса) на участках ВЛ не более 30% общей протяженности линий проводами большего сечения или большей механической прочности;

- на заземляющих устройствах:

•  ремонт контура заземления,

•  изменение конструкции для уменьшения сопротивления заземления,

•  ремонт или замена заземляющих спусков;

- установка и замена изоляторов, арматуры, разрядников:

•  замена дефектных изоляторов и элементов арматуры,

•  увеличение количества изоляторов, чистка и обмыв изоляторов,

•  установка и замена гасителей вибрации, установка гасителей пляски проводов, распорок,

•  установка и замена разрядников;

- специальные работы:

•  переустройство переходов, пересечений и подходов к подстанциям,

•  ремонт светоограждения опор;

•  установка защиты от птиц.

В состав работ капитального ремонта включаются также работы, связанные с повышением надежности и продлением срока службы ВЛ:

- замена фарфоровых изоляторов на стеклянные и полимерные,

- усиление изоляции,

- увеличение количества изоляторов в подвесках,

- замена отдельных видов арматуры,

- установка железобетонных приставок к деревянным опорам,

- замена опор провода, троса на отдельных участках ВЛ,

- замена отдельных деревянных опор на железобетонные,

- подвеска троса на отдельных участках ВЛ,

- вынос отдельных опор,

- а также работы по техническому обслуживанию, совмещаемые по времени с ремонтом.

Задание: изучить материал и составить конспект.