Мероприятия по снижению потерь пара, конденсата и питательной воды

1. Применение более совершенных способов подготовки добавочной воды.

2. Применение в барабанных ПГ ступенчатого испарения, где продувка осуществляется из солевых отсеков, тем самым снижается объем продувки.

3. Сбор чистого конденсата от всех станционных потребителей (от всех элементов станции), в том числе при пусках и остановах.

4. Максимальное применение сварных соединений в трубопроводах и аппаратах паросиловой установки.

5. Организация сбора и возврата конденсата от внешних потребителей.

Расширитель непрерывной продувки

Предназначен для утилизации теплоты продувочной воды

Рр=2÷6 атм

Dпр=0,01÷0,015Dпв

Задача расчета в определении расхода образующегося пара

Баланс потоков теплоты

Материальный баланс

Двухступенчатый расширитель непрерывной продувки

Объем РНП

х  доля пара, образовавшегося в расширителе, от расхода продувочной воды;

допустимая нагрузка парового пространства расширителя;

удельный объем пара.

Сальниковый подогреватель

Предназначен для утилизации теплоты пара, проходящего через концевые уплотнения турбины.

Рупл=1,1 атм (ЦНД)

Рупл=1,2 атм (ЦВД)

Тепловой баланс

Эжекторный подогреватель

Предназначен для утилизации тепла пара, подаваемого в эжектор (для поддержания вакуума в конденсаторе турбины).

Рэ=2÷6 атм

Тепловой баланс

Деаэрация воды на ТЭС

Питательная вода паровых котлов ТЭС высокого давления согласно ПТЭ должна иметь жесткость не более 0,2 мкг-экв/кг, содержать кислорода менее 10 мкг/кг.

Главным устройством, удаляющим газы из питательной воды является деаэратор.

Классификация деаэраторов паротурбинных установок ТЭС:

- По назначению:

  - деаэраторы питательной воды паровых котлов;

  - деаэраторы подпиточной воды тепловых сетей;

  - деаэраторы добавочной воды и обратного конденсата внешних потребителей.

- По давлению греющего пара:

  - 6÷8 ат  деаэраторы высокого давления (используются для деаэрации питательной воды; устанавливаются в рассечку между группой ПВД и ПНД);

  - 1,2 ат  деаэраторы атмосферного типа (используются для деаэрации подпиточной и добавочной воды; устанавливаются после ХВО);

  - 7,5÷50 кПа  вакуумные деаэраторы (применяются в тепловых сетях и на водогрейных котельных: там, где нет пара).

- По конструкции:

  - смешивающего типа (смешение потоков греющего пара и обогреваемой деаэрируемой воды);

  - деаэраторы перегретой воды с внешним предварительным нагревом воды отборным паром.

- По принципу формирования межфазной поверхности теплоносителя:

  - барботажного типа;

  - струйного (тарельчатого) типа;

  - пленочного типа;

  - капельного типа.

Расчет деаэратора

Уравнение материального баланса

поток питательной воды;

расход греющего пара деаэратора;

расходы дренажей пара из регенеративных подогревателей ПВД и ПНД;

расход пара из уплотнений стопорно-регулирующих клапанов и уплотнений турбины;

расход добавочной воды.

Уравнение теплового баланса

Из уравнений материального и теплового балансов определяют  и .

Схемы включения деаэратора

- Деаэратор включается как отдельный самостоятельный регенеративный подогреватель

"" при колебаниях нагрузки давление на отборы может меняться:

- при повышении нагрузки давление в отборе повышается, нагрев питательной воды может достичь состояния насыщения → питательные насосы работают в кавитационном режиме;

- при снижении нагрузки давление в отборе понижается и могут удаляться не все растворенные газы.

Выход: ставят дроссель (экономичность снижается) и отбор делают с давлением выше, чем надо и дросселируют.

- Деаэратор работает как предвключенная ступень одного из регенеративных подогревателей.

Деаэратор присоединяют через дроссельный клапан к регенеративному отбору, питающему паром следующий за деаэратором по ходу питательной воды ПВД.

Схема более надежна и экономична.

Деаэраторные баки предназначены в основном для аккумулирования запаса питательной воды, обеспечивающего надежное питаниепаровых котлов в течение некоторого времени при отключении питательной воды:

- пятиминутную производительность (для котлов с низкими параметрами);

- десятиминутную производительность (для котлов с высокими и средними параметрами).

Кроме того, в деаэраторном баке заканчивается процесс дегазации воды.

Написать конспект.