Техническое водоснабжение ТЭС

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы.

Состав систем технического водоснабжения: источник, подводной и отводной каналы, насосные и охладители.

Типы систем технического водоснабжения ТЭС:

- прямоточное снабжение;

- оборотные системы технического водоснабжения (используются многократно);

- смешанные системы.

Основные потребители.

1. Конденсаторы турбин

кратность циркуляции.

m=100÷120 – для одноходовых;

m=50÷70 – для многоходовых.

Gц.в.= m·Dх

Gц.в.=(50÷70)D к – это 90% потребности станции в воде.

2. Газоохладители

Gг.о.=(1÷3)D

ηг =98÷99 %

3. Маслоохладители

Gм.о.=(3÷5)D

4. Охлаждение подшипников технологического оборудования

Gт.о=(0,1÷0,5)D

5. ХВО для подпитки котлов

Gхво.=0,05D    для промышленных ТЭЦ.

6. Гидрозолошлакоудаление

Gгзшу = (0,2÷0,6)D

7. Газоочистка

Gго=(0,2÷0,5)D

            - Хозяйственно бытовые нужды

Gт.о.=(0,02÷0,1)D

Общий расход:

Gв =(60÷80)D

            - Подпитка ТС.

Gт.с =(1÷5)D

            - Питьевой и пожарный водопровод.

НС ТЭЦ

Gв =60·320·8=150000 т/час

Выбор системы технического водоснабжения осуществляется с учетом следующих факторов:

  - наличие вблизи предполагаемого места станции достаточного источника воды и достаточность его технического водоснабжения станции.

Дебет реки должен в 35 раз превышать потребности станции;

  - удаленность источника водоснабжения от станции и разность геодезических уровней площадки станции  и уровня воды в источнике;

  - при отсутствии или невозможности использования естественных водоемов следует рассматривать возможность использования искусственных (наливных) водоемов;

  - условия работы ТЭС, определяющие необходимый расход на основании технико-экономических расчетов;

  - качество воды в источнике (Жо, температура воды должна быть менее 30°С, возможность забора глубинных вод).

Схема водоснабжения.

-прямоточная;

-оборотная.

Прямоточная схема.

- береговая насосная станция с водозаборными устройствами;

- приемные самотечные каналы подающие водовод;

- приемные колодцы циркуляционных насосов;

- циркуляционные насосы;

- конденсаторы турбин;

- сливные колодцы конденсаторов турбин;

- сливные каналы;

- насосная маслоохладителей, охладителей технологического оборудования газоохладителей;

- потребители;

10- насосная химического цеха, хоз.бытового, гидросилового удаления;

11- сильфоны (снижающие напор  циркуляционных насосов).

Оборотная система технического водоснабжения.

Вода, нагретая на станции (в конденсаторах турбин) используется повторно после охлаждения в охладителях. В качестве охладителей используются естественные или искусственные пруды охладители (градирни, брызгальные бассейны).

⅔ ТЭС, работают с оборотной системой технического водоснабжения.

Особенности:

- более высока температура циркуляционной воды, поэтому вакуум конденсаторов турбин меньше, чем при прямоточных системах водоснабжения, следовательно, больше теплоперепад;

- зависимость работы охладительных устройств от метеоусловий: температуры, влажности воздуха, скорости ветра;

- т.к. вода используется многократно для предотвращения отложений на трубках конденсатора турбин требуется специальная обработка воды (как механическая, так и химическая);

- необходимость восполнения потерь воды в оборотных схемах технического водоснабжения. Эти потери:

Gв.=Gисп+Gул+Gф+Gпр+Gпроч

Gисп  потери с испарением циркуляционной воды;

Gул – потери с капельным уносом;

Gф – потери с фильтрацией через грунт и через плотины в прудах                           охладителях;

Gпр – потери с продувкой;

Gпроч   прочие потери технологические потери воды (ГЗШУ).

t1 – tтеор=σ

σ – недоохлаждение воды.

Теоретически воду можно охладить до tм., действительно до t1.

Типы охладительных устройств

- пруды охладители (естественные или искусственные водоемы)

1-береговая насосная станция;

2- сбросной канал (колодец);

3- струйнонаправляющая дамба (насыпная или железобетонная).

Расчет прудов охладителей производится по номограммам по δ, в-ха, tв-ха, wв-ха, Fакт. пруда.

Fакт=k·F

,

- Градирни

Используются там, где большая плотность застройки и нет прудов охладителей.

Особенности градирен:

- малая занимаемая площадь за счет высокого эффекта охлаждения воды;

- меньшая степень охлаждения циркуляционной воды.

Виды градирен:

башенные (до 80м);

открытые;

вентиляторные.

- башеня градирни;

- разбрызгивающие розетки;

- распределительные трубопроводы;

- оросительные устройства (пленочного, капельного, смешанного типа);

- воздухонаправляющие жалюзи;

- водосборный бассейн;

- приемная камера (водозаборный бассейн);

- циркуляционный насос;

- конденсатор турбины;

- циркуляционный водовод.

производительность градирни.

тепловая нагрузка градирни

плотность орошения;

для оросителей пленочного типа

для оросителей капельного типа

Написать конспект