Урок 92. Периодичность капитального и текущего ремонтов.

Периодичность капитального и текущего ремонтов.

В объем текущего ремонта ВЛ входят осмотры, обходы ВЛ, проверки, измерения., срок проведения которых устанавливается согласно Правил технической эксплуатации (ПТЭ).

Капитальный ремонт ВЛ :

Капитальный ремонт ВЛ должен выполняться по решению технического руководителя организации , эксплуатирующей электрические сети:

- на железобетонных и металлических опорах выполняется не реже 1 раза в 12 лет,

- на опорах с деревянными деталями - не реже 1 раза в 6 лет (ПТЭ).

Объем работ по ремонту ВЛ определяется на основе ведомостей (журналов) неисправностей, результатов оценки технического состояния ВЛ, нормативных требований, допусков и норм отбраковки.

Ремонт воздушных линий

При ремонтах ВЛ выполняется комплекс мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных характеристик ВЛ путем ремонта или замены отдельных ее элементов.

Для ВЛ напряжением до 10 кВ структура ремонтного цикла предствляет собой чередование текущего и капитального ремонтов: Т-К-Т-К... Продолжительность ремонтного цикла для ВЛ на деревянных опорах составляет 6 лет, на железобетонных опорах — 12 лет.

Для ВЛ напряжением 35 кВ и выше предусматриваются только капитальные ремонты с периодичностью:

- не реже 1 раза в 6 лет для ВЛ на деревянных опорах;

- не реже 1 раза в 12 лет для ВЛ на железобетонных и металлических опорах.

Перечень работ, относящихся к текущим и капитальным ремонтам ВЛ, устанавливается типовыми инструкциями по эксплуатации ВЛ [21].

Объем ремонтных работ определяется по результатам предшествующих осмотров, испытаний и измерений. Поэтому для планирования ремонтов ВЛ ведется следующая эксплуатационно-техническая документация:

- паспорта ВЛ;

- листки осмотров;

- ведомости проверки загнивания деревянных опор;

- ведомости проверки линейной изоляции;

- ведомости измерений габаритов и стрел провеса проводов и тросов;

- ведомости измерений сопротивлений заземляющих устройств;

- журналы неисправностей ВЛ;

- журналы учета работ на ВЛ и другие документы.

На основании этих документов составляется многолетний график работ, в котором указывается перечень всех ВЛ и годы их вывода в ремонт в соответствии с техническим состоянием. На основании многолетнего графика составляются годовые графики работ.

Законченные работы по капитальному ремонту ВЛ должны приниматься техническим руководителем предприятия, о чем делается отметка в плане-графике работ. Все работы, произведенные на ВЛ, должны оформляться соответствующими актами с указанием объема выполненных работ, даты выполнения, фамилии производителя работ.

В паспорте ВЛ должны отражаться все основные выполненные работы (замена опор, проводов, изоляторов) и изменение характеристик ВЛ, например появление новых пересечений.

Задание: изучить лекцию и составить конспект.