### Уроки 72

### Электрические аппараты напряжением выше 1000 В.

Классификация электрических аппаратов.

Электрические аппараты это электротехнические и устройства,  с помощью которых осуществляется управление и защита электрических цепей и различного электрооборудования.

По напряжению эти устройства подразделяют на: аппараты напряжением до 1000 В и выше 1000 В, а

по конструкции — однополюсные и трехполюсные.

По назначению электрические аппараты могут быть:

- коммутационными -  для включения и отключения электрических цепей (выключатели, разъединители, отделители, короткозамыкатели, пускатели и др.);

- регулирующими - для стабилизации или изменения электрических параметров (регуляторы напряжения, стабилизаторы);

- пускорегулирующими - для пуска и изменения характеристик электрических машин;

- защитными - для отключения электрооборудования при перегрузках, токах коротких замыканий (реле защиты, предохранители и т. п.);

- ограничивающими - для ограничения уровней тока и напряжения (реостаты, добавочные резисторы и др.);

- контролирующими - для слежения за отклонениями каких-либо параметров электрооборудования от заданных (реле и др.).

По принципу действия аппараты подразделяются на: электромагнитные, индукционные и тепловые и могут быть контактными и бесконтактными.

По виду управляющего воздействия различают ручные и автоматические аппараты.

Для обеспечения надежной работы электрические аппараты и их детали должны отвечать следующим требованиям:

- включать и отключать токи рабочих режимов, а при необходимости и токи аварийных режимов;

- выдерживать термические и электродинамические воздействия коротких замыканий;

- отрабатывать гарантированное заводом-изготовителем количество циклов включений и отключений без нарушения регулировки;

- безотказно работать при номинальном напряжении и при кратковременных отклонениях напряжения;

- быть удобными и безопасными при эксплуатации и при ремонте;

- иметь минимальные размеры, массу и стоимость; обеспечивать высокое быстродействие.

Коммутационные электрические аппараты.

Коммутационный электрический аппарат – это  электрический аппарат, предназначенный для коммутации электрических цепей и проведения тока.

Коммутация электрической цепи (коммутирование) - процесс переключений элементов электрической цепи.

В качестве коммутационных аппаратов на ПС и в РУ высокого напряжения применяются выключатели, разъединители, отделители, короткозамыкатели и установки приготовления сжатого воздуха. Последние служат для приведения в действие пневматических приводов выключателей и разъединителей.

Выключатель - это контактный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальных условиях в цепи, а также включать, проводить в течение нормированного времени и отключать токи при КЗ.

Выключатели по принципу устройства (видам) разделяются на:  масляные, воздушные, вакуумные, электромагнитные, газовые.

По размещению дугогасительного устройства различают выключатели:

с дугогасительными устройствами, расположенными в заземленном корпусе (баке), — баковые выключатели ;

с дугогасительными устройствами, расположенными в корпусе (баке), находящемся под напряжением, — колонковые или подвесные выключатели .

По конструктивной связи между полюсами различают выключатели:

трехполюсного исполнения: с тремя полюсами в общем кожухе и с тремя полюсами на общем основании (фиксированное междуполюсное расстояние);

однополюсного исполнения — с полюсами на отдельных основаниях (нефиксированное междуполюсное расстояние).

Выключатель масляный — выключатель, контакты которого размыкаются и замыкаются в масле (СТ МЭК 50 (441)—84).

Характерными примерами масляных выключателей являются выключатели с малым объемом масла в баке, находящемся под напряжением, и выключатели с большим объемом в заземленном баке.

Выключатель воздушный — выключатель, в котором дуга образуется в потоке газа, воздуха высокого давления (ГОСТ Р 52565—2006).

Выключатель газовый — выключатель, в котором дуга образуется в потоке газа, кроме воздуха (ГОСТ Р 52565—2006).

Выключатель вакуумный — выключатель, контакты которого размыкаются и замыкаются в оболочке с высоким вакуумом (ГОСТ Р 52565-2006).

Выключатель электромагнитный — выключатель, в котором гашение дуги осуществляется за счет ее охлаждения при перемещении под действием электромагнитного поля (ГОСТ Р 52565—2006).

Разъединитель — это контактный коммутационный аппарат, предназначенный для коммутации электрической цепи без тока или с незначительным током, который для обеспечения безопасности имеет в отключенном положении изоляционный промежуток.

Под незначительными токами в данном случае понимаются токи измерительных цепей, токи утечки, емкостные токи выводных шин, коротких кабелей, токи ХХ трансформаторов (ГОСТ 17703—72).

Разъединитель в отключенном положении должен создавать ясно видимый разрыв цепи, соответствующий классу напряжения установки.

Приводы разъединителей должны иметь устройства фиксации в каждом из двух оперативных положений: включенном и отключенном. Кроме того, они должны иметь надежные упоры, ограничивающие поворот главных ножей на угол больше заданного.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52726—2007, разъединитель способен размыкать и замыкать цепь при малом токе или малом изменении напряжения на выводах каждого из его полюсов. Он также способен проводить токи при нормированных условиях в цепи и проводить в течение нормированного времени токи при ненормированных условиях, таких как КЗ.

Малые токи — это такие токи, как емкостные токи вводов, шин, соединений, очень коротких кабелей, токи постоянно соединенных ступенчатых сопротивлений выключателей и токи ТН и делителей напряжения (ГОСТ Р 52726—2007).

Для номинальных напряжений до 330 кВ включительно ток, не превышающий 0,5 А, по этому определению считается малым током; для номинального напряжения 500 кВ и выше и токов, превышающих 0,5 А, необходимо проконсультироваться с изготовителем, если нет особых указаний в руководствах по эксплуатации разъединителей.

К малым изменениям напряжения относятся изменения напряжения, возникающие при шунтировании регуляторов индуктивного напряжения или выключателей (ГОСТ Р 52726—2007).

Для разъединителей номинальным напряжением 110 кВ и выше может быть установлена коммутация уравнительных токов.

В соответствии с ГОСТ Р 52726—2007, разъединители разделяются на следующие классы:

разъединитель класса М0 — разъединитель, имеющий механическую износостойкость 1000 рабочих циклов, применяемый в распределительных и передающих системах для выполнения общих требований настоящего стандарта;

разъединитель класса М1 — разъединитель, имеющий механическую износостойкость 2000 рабочих циклов, в основном применяемый для совместной работы с выключателем одного класса;

разъединитель класса М2 — разъединитель, имеющий повышенную механическую износостойкость 10 000 рабочих циклов, в основном применяемый для совместной работы с выключателем одного класса.

Отделитель — это коммутационный электрический аппарат, предназначенный для быстрого отсоединения поврежденного участка электросети в бестоковую паузу, а также для отключения и включения намагничивающих и зарядных токов. Его контактная система не приспособлена для операций под током нагрузки. Отделители по конструкции токоведущих частей не отличаются от разъединителей.

Отделители применяются в основном на ПС без выключателей со стороны ВН.

В ЗРУ 6—35 кВ разъединителями и отделителями заводского исполнения допускается включение и отключение намагничивающего тока силовых трансформаторов, зарядного тока ВЛ и КЛ, а также тока замыкания на землю.

Задание: изучить материал и составить конспект.