Урок 80-81. Расположение проводов и тросов на опоре

При выборе типа опоры необходимо наметить желаемое расположение проводов на опоре. С точки зрения электрических процессов в ВЛ провода, желательно, располагать симметрично в углах равностороннего треугольника. Но на практике при таком расположении вероятно схлестывание проводов, закрепленных в гирляндах подвесных изоляторов. Удобно использовать опоры портального типа с горизонтальным расположением проводов в одной плоскости, но эти опоры дороги. Поэтому наиболее распространенным является размещение проводов в углах неравностороннего треугольника на одноцепных опорах (рис. 2.2а) и на двуцепных – в виде «бочки» (рис. 2.2б), «прямой елки»         (рис. 2.2в), «обратной елки» (рис. 2.2г). В особых районах по гололеду и районах с частой пляской проводов, а также на ВЛ 500 кВ и выше провода располагают горизонтально.

Рис. 2.2. Расположение проводов на опоре

Согласно ПУЭ, воздушные линии напряжением 110 кВ и выше на металлических и железобетонных опорах должны быть защищены по всей длине грозозащитными тросами. Линии 35 кВ защищаются тросами только на подходах к подстанциям (на участках протяженностью 1 – 2 км). Линии 220 кВ на подходах к подстанциям (до 2-х км) защищаются двумя тросами.

Линии с расположением проводов согласно рис. 2.2, защищаются одним тросом (рис. 2.3а), линии с горизонтальным расположением проводов – двумя тросами (рис. 2.3б). Линии 220 и 330 кВ на опорах высотой 35–45 м иногда защищаются двумя тросами на подходах к подстанциям, а в отдельных случаях (в районах с сильной грозовой деятельностью) – по всей длине.

При одном грозозащитном тросе защитный угол  должен быть не более 300, а при двух тросах – не более 200.

Рис. 2.3. Расположение тросов на опоре

Наименьшие расстояния между проводом и тросом в середине пролета указаны в табл. 3.1.

Конструкции железобетонных и стальных унифицированных опор в одноцепном и двуцепном исполнении приведены на рисунке В1 приложения В. Основные размеры опор, область их применения и характеристики в табл. В1 приложения В.

Расчет проводов и тросов на механическую прочность.

1 Расчет ветровых и гололедных нагрузок

Для обеспечения надежной работы ВЛ в естественных условиях необходимо учитывать скорость ветра, гололедно-изморозевые отложения и температуры воздуха в районе, где проходит трасса ВЛ. Для определения нагрузок на элементы ВЛ, согласно ПУЭ, принимаются наиболее неблагоприятные сочетания климатических условий, наблюдаемых не реже одного раза в пять лет для линий напряжением до 3 кВ, одного раза в 10 лет для линий напряжением        6-330 кВ и одного раза в 15 лет для линий напряжением 500 кВ и выше. Увеличение периодов повторяемости с ростом напряжения ВЛ объясняется большей ответственностью линий более высокого напряжения.

Расстояние от проводов (или троса) до земли меняется по длине пролета. Поэтому в расчетах используется понятие высоты приведенного центра тяжести проводов (или троса) - . Величина , м, определяется по формуле:

,					(3.1)

где  – средняя высота подвеса проводов (или троса) на опоре, м;

- допустимая стрела провеса провода (или троса), м.

Значение , м, для проводов определяется по формуле:

,

где  - расстояние от земли до i-й траверсы опоры, м;

m – количество проводов на опоре;

- длина гирлянды изоляторов, м.

Для предварительных расчетов длины гирлянд изоляторов могут быть приняты следующими: для ВЛ 35 кВ – 0,6 м; для ВЛ 110 кВ – 1,3 м; для ВЛ    220 кВ – 2,4 м.

Значение  для троса определяется высотой подвеса троса:

,

где h2, h3, h1 - расстояния по рисунку В1 приложения, м;

n – число цепей.

Допустимая стрела провеса провода, м, определяется по формуле:

,					(3.2)

где h2 – расстояние от земли до нижней траверсы, м;

- длина гирлянды изоляторов, м;

Г – габаритный размер, м, значения габаритного размера приведены в         табл. 2.1.

Допустимая стрела провеса троса, м, определяется по формуле:

,				(3.3)

где z – наименьшее допустимое расстояние по вертикали между проводом и тросом в середине пролета, м.

Расстояние z определяется ПУЭ в зависимости от расчетной длины пролета (табл. 3.1). Промежуточные значения определяются путем линейной интерполяции.

Таблица 3.1

| Длина пролета , м | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние z, м | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10,0 |

При определении ветровых нагрузок на провода и тросы ВЛ принято использовать не скорость ветра V , а скоростной напор ветра , который определяется по формуле:

.

Скоростной напор ветра представляет собой давление воздуха, движущегося со скоростью V, на один квадратный метр. По величине скоростного напора ветра вся территория бывшего СССР разделена на семь ветровых районов. Для каждого из них в ПУЭ указаны нормативные значения скоростного напора на высоте 15 м от поверхности земли (табл. 3.2).

Таблица 3.2

| Район по ветру | Нормативное значение q, даН/м2, при повторяемости |  | Поскольку скорость ветра увеличивается с увеличением высоты, то для м значения берутся непосредственно из табл. 3.2. При м вводится поправочный коэффициент . Значения этого коэффициента приведены в ПУЭ и табл. 3.3. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 раз в 5 лет | 1 раз в 10 лет |  |
| 1 | 27 | 40 |  |
| 2 | 35 | 40 |  |
| 3 | 45 | 50 |  |
| 4 | 55 | 65 |  |
| 5 | 70 | 80 |  |
| 6 | 85 | 100 |  |
| 7 | 100 | 125 |  |

Таблица 3.3

| Высота , м | до 15 | 20 | 40 | 60 | 100 | 200 | 350 и выше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | 1,0 | 1,25 | 1,55 | 1,75 | 2,1 | 2,6 | 3,1 |

Таким образом, максимальное значение скоростного напора ветра определяется так:

,					(3.4)

где  – нормативный скоростной напор ветра из табл. 3.2.

Отложения гололеда, изморози и мокрого снега на проводах и тросах ВЛ имеют различную форму (рис. 3.1а). Эти отложения регистрируются на метеостанциях, взвешиваются и приводятся к эквивалентной массе гололеда круглой цилиндрической формы с плотностью 900 кг/м3 (рис. 3.1б). Толщина стенки С этого цилиндра является исходной величиной для определения интенсивности гололедообразования в данном районе.

По толщине стенки гололеда вся территория бывшего СССР разделена на четыре района и особый район. В ПУЭ и табл. 3.4 приведены значения нормативной толщины стенки гололеда С для различных районов.

Таблица 3.4

| Район по гололеду | Нормативное значение С, мм, при повторяемости |  | Для м значения С берутся непосредственно из табл. 3.4. При м вводятся поправочные коэффициенты на высоту (табл. 3.5) и диаметр провода (или троса) (табл. 3.6). |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 раз в 5 лет | 1 раз в 10 лет |  |
| 1 | 5 | 5 |  |
| 2 | 5 | 10 |  |
| 3 | 10 | 15 |  |
| 4 | 15 | 20 |  |
| особый | 20 и более | более 22 |  |

Таблица 3.5

| Высота hПР, м | до 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент kГ1 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 3,0 |

Таблица 3.6

| Диаметр провода (или троса) d, мм | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент kГ2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |

Таким образом, максимальное значение толщины стенки гололеда при  м определяется так:

.					(3.5)

Для определения значений ,  из соответствующих таблиц используется метод линейной интерполяции.

Температура окружающей среды сказывается на работе ВЛ путем прямого влияния на степень натяжения и провисания проводов и тросов. При расчетах проводов и тросов на механическую прочность принимаются во внимание следующие температуры:

1) высшая температура – , при которой провод может иметь максимальное удлинение и, следовательно, максимальную стрелу провеса;

2) низшая температура – , при которой провод имеет наименьшую длину, а температурные напряжения могут достигать наибольших значений;

3) среднегодовая температура , при которой провод работает наиболее длительное время;

4) температура гололеда - , при наибольшей скорости ветра и при гололеде, как правило, эта температура принимается равной –50С;

5) температура грозы - , при которой определяется надежность защиты всех элементов ВЛ тросом в условиях грозового режима, равная +150С.

Задание: Изучить материал и составить конспект.