4.Технико-экономическое обоснование проекта

Рассмотрим технико-экономическое сравнение двух вариантов проектирования подстанции. В первом варианте на ПС устанавливаются два трехобмоточных трансформатора напряжением 220/35/10кВ, мощностью 40000 кВА. Во втором варианте – устанавливаются три трехобмоточных трансформатора напряжением 220/35/10 кВ, мощностью 25000 кВА. Также в обоих вариантах установке подлежат выключатели и ячейки шкафов КРУН-10 кВ.

4.1 Потери электроэнергии

Рассчитаем потери электроэнергии для двух вариантов. В первом варианте на ПС устанавливаются два трехобмоточных трансформатора напряжением 220/35/10кВ, мощностью 40000 кВА. Во втором варианте – устанавливаются три трехобмоточных трансформатора напряжением 220/35/10 кВ, мощностью 25000 кВА.

Рассмотрим первый вариант, когда на ПС устанавливаются два трансформатора ТДТН-40000 220/35/10:

Определяем потери электроэнергии в трехобмоточном трансформаторе по формуле:

∆W=Рх*Т+Рквн*SmaxвнSном2*τ вн+Рксн*SmaxснSном2*τсн +Ркнн*SmaxннSном2*τнн, кВт*ч                 (4.1)

где, Рх-потери мощности холостого хода, кВт;

Рк-потери мощности короткого замыкания,кВт;

Т-продолжительность работы трансформатора (обычно принимают Т=8760ч);

Smax - расчетная (максимальная) нагрузка трансформатора, кВА; индексы ВН, СН, НН- обмотки высшего, среднего и низшего напряжений;

Sном- номинальная мощность трансформатора, кВА;

τ- продолжительность максимальных потерь, определяется по кривой рис. в зависимости от продолжительности использования максимальной нагрузки Tmax (возьмем 3000).

Рисунок  4.1

Зависимость продолжительности максимальных потерь τ от продолжительности использования максимальной нагрузки Tmax

Вносим технические все перечисленные выше данные в Таблицу 4.1

Таблица 4.1- Технические данные трансформатора ТДТН-40000 220/35/10 кВ

| Рх, кВт | Т, ч | τ, ч | Smax В, кВА | Smax С, кВА | Smax Н, кВА | Sном, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 8760 | 3000 | 54600 | 30810 | 23780 | 40000 |

Определяем потери отдельных обмоток трансформатора, используя Таблицу 4.2

Таблица 4.2-Потери обмоток трансформатора ТДТН-40000 220/35/10 кВ

| Рк, В-С | Рк, В-Н | Рк, С-Н |
| --- | --- | --- |
| 220 | 200 | 170 |

Pк ВН=0,5*( Рк, В-С+ Рк, В-Н- Рк, С-Н) = 0,5*(220+200-170) = 125

Pк СН=0,5*( Рк, В-С+ Рк, С-Н- Рк, В-Н) = 0,5*(220+170-200) = 95

Pк НН=0,5*( Рк, В-Н+ Рк, С-Н- Рк, В-С) = 0,5*(200+170-220) = 75

Определяем потери электроэнергии в трансформаторе:

∆W=54*8760+125*54600400002*3000+95*30810400002*3000+75*23780400002*3000=

=1420357кВт*ч –потери в одном трансформаторе в год.

Определяем потери электроэнергии в нескольких параллельно работающих трансформаторах по формуле:

∆W= n∆W,     (4.2)

где, ∆W - потери электроэнергии в одном трансформаторе;

n - количество трансформаторов, устанавливаемых на ПС.

∆W=2*1420357=2840715 кВт*ч

Рассмотрим второй вариант, когда на ПС устанавливаются три трансформатора ТДТН-25000 220/35/10:

Определяем потери электроэнергии в трехобмоточном трансформаторе по формуле:

∆W=Рх*Т+Рквн*SmaxвнSном2*τ вн+Рксн*SmaxснSном2* τ сн+Ркнн*SmaxннSном2*τнн, кВт*ч                (4.3)

где, Рх-потери мощности холостого хода, кВт;

Рк-потери мощности короткого замыкания,кВт;

Т-продолжительность работы трансформатора (обычно принимают Т=8760ч);

Smax - расчетная (максимальная) нагрузка трансформатора, кВА; индексы ВН, СН, НН- обмотки высшего, среднего и низшего напряжений;

Sном- номинальная мощность трансформатора, кВА;

τ- продолжительность максимальных потерь, определяется по кривой рис. в зависимости от продолжительности использования максимальной нагрузки Tmax (возьмем 3000).

Рисунок 4.2  Зависимость продолжительности максимальных потерь τ от продолжительности использования максимальной нагрузки Tmax

Вносим технические все перечисленные выше данные в Таблицу 4.3

Таблица 4.3- Технические данные трансформатора ТДТН-25000 220/35/10 кВ

| Рх-, кВт | Т, ч | τ, ч | Smax В, кВА | Smax С, кВА | Smax Н, кВА | Sном, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 8760 | 3000 | 54600 | 30810 | 23780 | 25000 |

Определяем потери отдельных обмоток трансформатора, используя Таблицу 4.4

Таблица 4.4- Потери обмоток трансформатора ТДТН-25000 220/35/10 кВ

| Рк, В-С | Рк, В-Н | Рк, С-Н |
| --- | --- | --- |
| 130 | 135 | 105 |

Pк ВН=0,5*( Рк, В-С+ Рк, В-Н- Рк, С-Н) = 0,5*(130+135-105) = 80

Pк СН=0,5*( Рк, В-С+ Рк, С-Н- Рк, В-Н) = 0,5*(130+105-135) = 50

Pк НН=0,5*( Рк, В-Н+ Рк, С-Н- Рк, В-С) = 0,5*(135+105-130) = 55

Определяем потери электроэнергии в трансформаторе:

∆W=45*8760+80*54600250002*3000+50*30810250002*3000+55*23780250002*3000=

=1916076 кВт*ч –потери в одном трансформаторе в год.

Определяем потери электроэнергии в нескольких параллельно работающих трансформаторах по формуле:

∆W= n∆W,                 (4.4)

где, ∆W - потери электроэнергии в одном трансформаторе;

n - количество трансформаторов, устанавливаемых на ПС.

∆W=3*1916076=5748228 кВт*ч

По расчетам можно сделать вывод, что наиболее выгодно использовать первый вариант с меньшими потерями электроэнергии.

4.2 Расчет экономических показателей

Рассмотрим технико-экономическое сравнение двух вариантов проектирования подстанции. В первом варианте на ПС устанавливаются два трехобмоточных трансформатора напряжением 220/35/10кВ, мощностью 40000 кВА. Во втором варианте – устанавливаются три трехобмоточных трансформатора напряжением 220/35/10 кВ, мощностью 25000 кВА. Также в обоих вариантах установке подлежат выключатели и ячейки шкафов

КРУН-10 кВ.

Среднее расчетное значение стоимости электрической энергии

1,48 руб./кВт·ч. Стоимость электрической энергии и цены электрического оборудования приведены на январь, февраль, март 2019 года.

Рассмотрим вариант, когда на ПС производится установка двух трансформаторов, мощностью 40000 кВА.

1. Капиталовложение

К = Кэа,            (4.5)

где, Кэа  – стоимость всей подлежащей замене электрической аппаратуры.

Стоимость электрической аппаратуры вносим в таблицу 4.5.

Таблица 4.5 - Капиталовложения в электрическую аппаратуру

| №пп | Наименование электрической аппаратуры | Тип оборудования | Кол - во (шт) | Цена (тыс.руб) | Сумма (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Силовой трансформатор | ТДТН-40000/220 | 2 | 47000 |  |
| 2 | Выключатель | ВЭБ-220 | 3 | 12500 |  |
| 3 | Выключатель | ВГБ-35 | 9 | 1570 |  |
| 4 | Выключатель | ВБЭ-10 | 11 | 204,3 |  |
| 5 | Ячейки шкафов КРУН-10кВ | КРН-IV-10 | 20 | 260 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

К = Кэа =тыс.руб.

2. Эксплуатационные расходы определяются по формуле:

Сэ = Спт + Са+Ср,   (4.6)

Спт – потери электрической энергии в трансформаторах;

Са – аммортизационные отчисления, для подстанции равными 10%.

Ср  - затраты на обслуживание и ремонт оборудования 9,6%

Стоимость потерь трансформатора:

Спт = Рт* Со =  тыс.руб.,

где, Со = 1,48 руб./кВт * ч;

3. Определим годовые амортизационные расходы. Амортизационные отчисления по подстанциям 9,8%. (φп). Следовательно,

Са = Саэа = φп* Кэа = тыс.руб./год.

4.Определим расходы на ремонт оборудования.Норма расхода на ремонт 9,3%  в год. Следовательно,

Ср= 9,3/100*Кэа = тыс.руб./год

5. Суммарные эксплуатационные расходы, Сэ:

Сэ = Спт +Са+Ср =тыс.руб./год.

6. Годовые приведенные затраты по первому варианту.

З = Сэ + 1,15 * К = тыс.руб./год.

Результаты расчетов первого варианта сводим в таблицу 3.

Стоимость электрической аппаратуры для второго варианта вносим в таблицу 4.6

Таблица 4.6 - Капиталовложения в электрическую аппаратуру для второго варианта

| №пп | Наименование электрической аппаратуры | Тип оборудования | Кол - во (шт) | Цена (тыс.руб) | Сумма (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Силовой трансформатор | ТДТН-25000/220 | 3 | 32000 |  |
| 2 | Выключатель | ВЭБ-220 | 7 | 12500 |  |
| 3 | Выключатель | ВГБ-35 | 10 | 1570 |  |
| 4 | Выключатель | ВБЭ-10 | 12 | 204,3 |  |
| 5 | Ячейки шкафов КРУН-10кВ | КРН-IV-10 | 21 | 260 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

К = Кэа = тыс.руб.

2.Стоимость потерь трансформатора:

Спт  3= Рт* Со тыс.руб.,

где, Со = 1,48 руб./кВт * ч;

3. Определим годовые амортизационные расходы.Амортизационные отчисления по подстанциям 9,8%. (φп). Следовательно,

Са = Саэа = φп* Кэа = тыс.руб./год.

4.Определим расходы на ремонт оборудования.Норма расхода на ремонт 9,3% в год. Следовательно,

Ср= 9,3/100*Кэа = тыс.руб./год

5. Суммарные эксплуатационные расходы, Сэ:

Сэ = Спт +Са+Ср =  тыс.руб./год.

6. Годовые приведенные затраты по первому варианту.

З = Сэ + 1,15 * К = тыс.руб./год.

Результаты расчетов первого варианта сводим в таблицу 4.7

Таблица 4.8 - Технико-экономические показатели двух вариантов

| №пп | Экономические показатели | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первый вариант | Второй вариант |
| 1. | Капиталовложения,тыс.руб./год (К) |  |  |
| 2. | Суммарные эксплуатационные расходы, тыс.руб./год (Сэ): |  |  |
|  | - стоимость потерь в трансформаторах, тыс.руб. /год (Спт) |  |  |
|  | - годовые амортизационные отчисления,тыс.руб./год (Са) |  |  |
|  | - расходы на ремонт оборудования в год, тыс./руб., (Ср) |  |  |
| 3. | Годовые затраты, тыс.руб./год (З) |  |  |

Технико – экономические расчеты показывают целесообразность применения  первого варианта, с меньшими эксплуатационными расходами, годовыми затратами и меньшей стоимостью потерь в трансформаторах.