## Slide 1: Технологический процесс производства электроэнергии
электростанции

## Slide 2: КЭС Тепловые конденсационные электрические станции
Химическая энергия сжигаемого топлива преобразуется в котле в энергию водяного пара, приводящего во вращение турбоагрегат (паровую турбину, соединенную с генератором). Механическая энергия вращения преобразуется генератором в электрическую.

## Slide 3: Топливо для электростанций:
уголь,
торф,
горючие сланцы,
газ
мазут.
В России на долю КЭС приходится до 60% выработки электроэнергии.

## Slide 4: Основные особенности КЭС (ГРЭС):
удаленность от потребителей электроэнергии (что определяет выдачу мощности на высоких и сверхвысоких напряжениях);
блочный принцип построения электростанции.

## Slide 5: общий вид КЭС

## Slide 6: Принципиальная технологическая схема КЭС
1 — склад топлива и система топливоподачи; 2 — система топливоприготовления; 3 — котел; 4 — турбина; 5 — конденсатор; 6 — циркуляционный насос; 7 — конденсатный насос; 8 — питательный насос; 9 — горелки котла; 10 — вентилятор; 11 — дымосос; 12 — воздухоподогреватель; 13 — водяной экономайзер; 14 — подогреватель низкого давления; 15 — деаэратор; 16 — подогреватель высокого давления

## Slide 7: Энергоблок -
как бы отдельная электростанция со своим основным и вспомогательным оборудованием и центром управления — блочным щитом.
Связей между соседними энергоблоками по технологическим линиям обычно не предусматривается.

## Slide 8: технико-экономические преимущества построения Кэс по блочному принципу :
облегчается применение пара высоких и сверхвысоких параметров вследствие более простой системы паропроводов, что особенно важно для освоения агрегатов большой мощности;
упрощается и становится более четкой технологическая схема электростанции, вследствие чего увеличивается надежность работы и облегчается эксплуатация;
уменьшается, а в отдельных случаях может вообще отсутствовать резервное тепломеханическое оборудование;
сокращается объем строительных и монтажных работ;
уменьшаются капитальные затраты на сооружение электростанции;
обеспечивается удобное расширение электростанции, причем новые энергоблоки при необходимости могут отличаться от предыдущих по своим параметрам.

## Slide 9: Системы Технологической схемы КЭС :
топливоподачи;
топливоприготовления;
основного пароводяного контура вместе с парогенератором и турбиной;
циркуляционного водоснабжения;
водоподготовки;
золоулавливания и золоудаления
электрической части станции.

## Slide 10: КПД КЭС
Наибольшие энергетические потери имеют место в основном пароводяном контуре, а именно в конденсаторе, где отработавший пар, содержащий еще большое количество тепла, затраченного при парообразовании, отдает его циркуляционной воде.
Тепло с циркуляционной водой уносится в водоемы, т. е. теряется.
Эти потери в основном определяют КПД электростанции, составляющий даже для самых современных КЭС не более 40-42%.

## Slide 11: Электроэнергия, вырабатываемая электростанцией
выдается на напряжении 110 — 750 кВ (часть ее отбирается на собственные нужды через трансформатор собственных нужд, подключенный к выводам генератора).
Генераторы и повышающие трансформаторы соединяют в энергоблоки и подключают к распределительному устройству высокого напряжения, которое обычно выполняется открытым (ОРУ).

## Slide 12: Варианты расположения основных сооружений
/ — главный корпус; 2 - склад топлива; 3 - дымовые трубы; 4 — трансформаторы блоков; 5,6 — распределительные устройства; 7 — насосные станции; 8 — промежуточные опоры электрических линий

## Slide 13: Мощность КЭС
крупные КЭС до 4 млн кВт.
Сооружаются электростанции мощностью 4 — 6,4 млн кВт с энергоблоками 500 и 800 МВт.
Предельная мощность КЭС определяется условиями водоснабжения и влиянием выбросов станции на окружающую среду.

## Slide 14: воздействие на окружающую среду;
Большое потреблении кислорода воздуха для горения топлива и в выброс значительного количества продуктов сгорания (газообразные окислы углерода, серы, азота, летучая зола).
Большие уносы тепла в атмосферу,
Электромагнитные поля.
Сброс больших масс теплой воды.
Промышленные стоки.
Извлекаются большие массы топлива.
Требуется много места для захоронения больших масс золы и шлаков.

## Slide 15: Теплофикационные электростанции — теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)
Предназначены для централизованного снабжения промышленных предприятий и городов электроэнергией и теплом

## Slide 16: Отличие ТЭЦ от кэс
использованием тепла «отработавшего» в турбинах пара для нужд промышленного производства, а также для отопления, кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения.
При такой комбинированной выработке электроэнергии и тепла достигается значительная экономия топлива по сравнению с раздельным энергоснабжением, т. е. выработкой электроэнергии на КЭС и получением тепла от местных котельных.
Поэтому ТЭЦ получили широкое распространение в районах (городах) с большим потреблением тепла и электроэнергии.
На ТЭЦ производится около 25% всей электроэнергии.

## Slide 17: Особенности технологической схемы ТЭЦ
1 — сетевой насос; 2 — сетевой подогреватель

## Slide 18: Вариант размещения основного оборудования па площадке ТЭЦ с отдельным зданием ГРУ:
1 — дымовые трубы; 2 — главный корпус; 3 — многоамперные токопроводы; 4 — здание ГРУ; 5 — трансформатор связи; 6 — ОРУ; 7 — градирни (склад топлива для ТЭЦ не показан)

## Slide 19: Атомные электростанции (АЭС)
тепловые электростанции, которые используют тепловую энергию ядерных реакций.
Один из основных элементов АЭС — реактор.

## Slide 20
АЭС, строятся по блочному принципу в тепло­механической, и в электрической части.
Используют , в основном, ядерные реакции расщепления урана U-235 под действием тепловых нейтронов(1 кг U-235 заменяет 2900 т угля).
Для их осуществления в реакторе, кроме топлива (U-235), должен быть замедлитель нейтронов и, теплоноситель, отводящий тепло из реактора.

## Slide 21: Типы реакторов
ВВЭР (водо-водяной энергетический) в качестве замедлителя и теплоносителя используется обычная вода под давлением.
РБМК (реактор большой мощности канальный) в качестве теплоносителя используется вода, а в качестве замедлителя — графит.

## Slide 22: двухконтурная схема АЭС для электростанций с реакторами ВВЭР
1 — реактор; 2 — парогенератор; 3 — турбина; 4 — генератор; 5 — трансформатор; 6 — конденсатор турбины; 7 - конденсатный (питательный) насос; 8 — главный циркуляционный насос

## Slide 23: Электрическая Мощность реакторов
440 и 1000 МВт типа ВВЭР,
реактор сочетается с двумя турбоагрегатами (реактор ВВЭР-440 и два турбоагрегата по 220 МВт, реактор 1000 МВт и два турбоагрегата по 500 МВт)
1000 и 1500 МВт типа РБМК.
(реактор РБМК-1500 и два турбоагрегата по 750 МВт)
Или реактор сочетается с турбоагрегатом одинаковой мощности (реактор 1000 МВт и турбоагрегат 1000 МВт единичной мощности).

## Slide 24: Перспективные АЭС
АЭС с реакторами на быстрых нейтронах (БН), которые могут использоваться для получения тепла и электроэнергии, а также и для воспроизводства ядерного горючего.
а — принцип выполнения активной зоны реактора; б — технологическая схема: 1 — реактор; 2 — парогенератор; 3 — турбина; 4 — генератор; 5 — трансформатор; 6 — конденсатор турбины; 7 - конденсатный (питательный) насос;; 8 — теплообменник натриевых контуров; 9 - насос нерадиоактивного натрия; 10 — насос радиоактивного натрия

## Slide 25: Вариант размещения основных узлов АЭС с реакторами типа ВВЭР-1000:
1 — помещение реактора; 2 — машинный зал; 3 — площадка трансформаторов; 4 — сбросной канал (закрытый); 5 — насосные станции; 6 — водоподводящий канал (открытый); 7 —ОРУ; 8 — щит ОРУ; 9 — объединенный вспомогательный корпус; 10 — дизель-электрическая стан­ция; 11 —здание специальной водоподготовки; 12 - административно-бытовой комплекс

## Slide 26: Гидроэлектростанции
Для получения электроэнергии используется энергия водных потоков

## Slide 27: Первичный двигатель - гидротурбина
Мощность развиваемая гидроагрегатом пропорциональна напору воды Н и расходу воды Q
P=HQ

## Slide 28: Принципиальная технологическая схема гэс

## Slide 29
Удалены от мест потребления. 110-500 кВ.
Небольшое потребление СН.
Пуск агрегата занимает примерно 50 с.
КПД 85-90%.
Себестоимость электроэнергии маленькая.

## Slide 30: Воздействие гэс на окружающую среду:
Отчуждение больших площадей земли.
Изменение ландшафта.
Изменение уровня грунтовых вод.
Увеличение испарения воды.
Создаются условия для развития тектонической активности.

## Slide 31: Газотурбинные электростанции
Основа электростанции газовые турбины

## Slide 32: Принципиальная технологическая схема ГТу
КС-камера сгорания; КП-компрессор; ГТ-газовая турбина; G-генератор; Т-трансформатор; М-пусковой двигатель.

## Slide 33
В компрессор (1) газотурбинного силового агрегата подается воздух. Под высоким давлением воздух из компрессора направляется в камеру сгорания (2), куда подается и основное топливо — газ. Смесь воспламеняется. При сгорании газовоздушной смеси образуется энергия в виде потока раскаленных газов. Этот поток с высокой скоростью устремляется на рабочее колесо турбины (3) и вращает его. Вращательная кинетическая энергия через вал турбины приводит в действие компрессор и электрический генератор (4). С клемм электрогенератора произведенное электричество, обычно через трансформатор, направляется в электросеть, к потребителям энергии.

## Slide 34
Запуск 1-2 мин, высокая маневренность, пригодны для покрытия пиков нагрузки.
КПД 25-30%.