Урок 9.

Силовые трансформаторы.

Трансформаторы используют в системах передачи и распределения электроэнергии, а также для получения различных уровней напряжения на производстве и в быту.

Их применение обеспечивает экономичную передачу электроэнергии к потребителям (передача ведется при повышенном напряжении, что позволяет уменьшить сечение проводов линий электропередач и потери мощности в них).

Полезная мощность, на которую рассчитан трансформатор, называется номинальной. Все другие величины, которые характеризуют работу трансформатора при этой мощности, также называются номинальными.

Трансформатор был изобретен П. Н. Яблочковым, впервые применившим его в 70-х годах прошлого века в установках промышленного типа.

Ранее было указано, что трансформатор представляет собой электромагнитный аппарат, основанный на явлении взаимоиндукции и предназначенный для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения, но той же частоты. Простейший трансформатор имеет стальной сердечник и две обмотки, изолированные как от сердечника, так и друг от друга (рис. 189).

Рис. 189. Схема устройства трансформатора: 1 - первичная обмотка, 2 - сердечник, 3 - вторичная обмотка

Обмотка трансформатора, которая подключается к источнику напряжения, называется первичной обмоткой, а та обмотка, к которой подключаются потребители (лампы накаливания, электродвигатели, нагревательные приборы и т. д.) или линии передачи, ведущие к потребителям, называется вторичной обмоткой.

Переменный ток, проходя по первичной обмотке, создает переменный магнитный поток Φ, который сцепляется с витками вторичной обмотки и наводит в них э.д.с. е2.

Так как магнитный поток переменный, то индуктированная э.д.с. во вторичной обмотке трансформатора также переменная и частота ее равна частоте тока в первичной обмотке.

Переменный магнитный поток, проходящий по сердечнику трансформатора, пересекает не только вторичную обмотку, но и первичную обмотку трансформатора. Поэтому в первичной обмотке также будет индуктироваться э.д.с. е1.

Отношение э.д.с. обмотки высшего напряжения к э.д.с. обмотки низшего напряжения называется коэффициентом трансформации и обозначается буквой k:

k = E1/Е2.

Далее (см. § 83) будет показано, что при разомкнутой вторичной обмотке (холостой ход трансформатора) можно принять, что э.д.с. обмоток равны напряжениям на их зажимах, т. е.

k = U1/U2 = E1/Е2 = w1/w2,

где w1 и w2 - числа витков первичной и вторичной обмоток.

Из этой формулы видно, что во сколько раз число витков в первичной обмотке больше (или меньше) числа витков вторичной обмотки, во столько же раз напряжение первичной обмотки больше (или меньше) напряжения вторичной обмотки.

Вольтметры V1 и V2, включенные к зажимам первичной и вторичной обмоток (рис. 189), покажут нам напряжения U1 и U2 этих обмоток.

Номинальные напряжения обмоток высшего и низшего напряжений, указанные на заводском щитке трансформатора относятся к режиму холостого хода.

Номинальные токи обмоток равны частным от деления номинальной мощности трансформатора на соответствующие номинальные напряжения.

Пример 1. Имеется трансформатор, первичная обмотка которого включена в сеть 6600 В, а на зажимах вторичной обмотки напряжение равно 230 В. Определить коэффициент трансформации:

k = U1/U2 = 6600/230 = 28,7.

Коэффициент трансформации можно определить и опытным путем. Для этого нужно включить вольтметры к зажимам первичной и вторичной обмоток трансформатора и разомкнуть цепь вторичной обмотки, обеспечив тем самым холостую работу трансформатора. После этого показание вольтметра первичной обмотки следует разделить на показание вольтметра вторичной обмотки.

Вторичное напряжение трансформатора в общем случае не равно первичному напряжению. Если вторичное напряжение меньше первичного, то трансформатор называется понижающим, если больше - то повышающим.

Значительная разница между напряжениями первичной и вторичной обмоток трансформаторов затрудняет построение векторных диаграмм и производство расчетов. Поэтому при изучении трансформаторов вторичная обмотка приводится к числу витков первичной обмотки. Приведение заключается в том, что число витков w2 вторичной обмотки предполагают равным числу витков w1первичной обмотки. При этом э.д.с., ток и сопротивление вторичной обмотки соответственно изменяются. Приведение величин вторичной обмотки к числу витков первичной не должно изменять мощности и углов сдвига фаз в трансформаторе.

Приведенные величины вторичной обмотки обозначаются буквами со штрихом сверху, например Е21, I21, r21 и т. д. Чтобы получить Е21, нужно изменить Е2 пропорционально коэффициенту трансформации k = w1/w2. Следовательно,

| E'2 = | w1 | E2 = kE2 = E1. |
| --- | --- | --- |
|  | w2 |  |

Приведенный вторичный ток I21 определяется из условия, что после приведения полная мощность вторичной обмотки должна остаться неизменной:

E'2I'2 = E2I2,

откуда

| I'2 = | E2 | I2 = | 1 | I2. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E'2 |  | k |  |

Трехфазные трансформаторы.

Для трансформации трехфазного тока можно пользоваться однофазными трансформаторами. Недостатком такой схемы являются большие затраты трансформаторной стали на сердечники трех трансформаторов.

Если объединить сталь трех сердечников в один общий сердечник, мы получим сердечник трехфазного трансформатора.

На рис. 203 показаны схемы расположения обмоток трехфазных трансформаторов.

Рис. 203. Схемы расположения обмоток трехфазных трансформаторов

Обозначения Y/Y0 - 12 и Y/Δ - 11 указывают схемы и группы соединений обмоток трансформаторов:

Y - соединение звездой;

Y0 - соединение звездой с выводом нулевой точки;

Δ - соединение треугольником.

Начала фазных обмоток высшего напряжения обозначаются латинскими буквами А, В, С, низшего напряжения - а, b, с. Соответственно концы фазных обмоток обозначаются буквами X, Y, Z и x, y, z.

В обозначении Y/Δ - 11 первый значок Y показывает, что обмотка высшего напряжения соединена звездой. Второй значок Δ показывает, что обмотка низшего напряжения соединена треугольником. Числа 11 и 12 показывают угловое смещение векторов линейных напряжений обмоток высшего и низшего напряжений. Оно соответствует углу сдвига в сторону вращения стрелки часов между векторами линейных напряжений первичной и вторичной обмоток, принимая за единицу угла угол в 30°. Так, при угле сдвига в 330° группа соединения будет 330:30 = 11.

На рис. 204 показаны устройство и частичный разрез трехфазного трансформатора мощностью 300 кВА на напряжение 6 кВ. В том случае, когда мощность трансформатора, питающего потребители, становится недостаточной, параллельно ему подключается другой трансформатор.

Рис. 204. Устройство и частичный разрез трехфазного трансформатора мощностью 300 ква на напряжение 6 кв: 1 - термометр, 2 - ввод обмотки высокого напряжения, 3 - ввод обмотки низкого напряжения, 4 - пробка для заливки масла, 5 - маслоуказатель, 6 - пробка для заливки масла, 7 - расширитель, 8 - магнитопровод, 9 - обмотка низкого напряжения, 10 - обмотка высокого напряжения, 11 - пробка для спуска масла, 12 - бак для масла, 13 - радиаторные трубы для охлаждения масла

Для включения трансформатора на параллельную работу с другими, уже работающими трансформаторами необходимо выполнить следующие условия:

равенство номинальных напряжений первичной и вторичной обмоток (равенство коэффициентов трансформации);

равенство номинальных напряжений короткого замыкания;

трансформаторы должны принадлежать к одной и той же группе соединений;

трансформаторы должны быть соединены одноименными зажимами (одинаковыми фазами со стороны высшего и низшего напряжений).

Классифицируют трансформаторы по нескольким признакам:

по назначению — силовые общего и специального назначения, импульсные, для преобразования частоты и т. д.;

по виду охлаждения — с воздушным (сухие трансформаторы) и масляным (масляные трансформаторы) охлаждением (см. § 1.3);

по числу трансформируемых фаз — однофазные и трехфазные;

по форме магнитопровода — стержневые, броневые, бронестержневые, тороидальные;

по числу обмоток на фазу — двухобмоточные, многообмоточные.

Свойства трансформатора определяются его номинальными параметрами:

1) номинальное первичное линейное напряжение U1 hom, В или кВ;

2) номинальное вторичное линейное напряжение U2hom ), В или кВ

(напряжение на выводах вторичной обмотки при отключенной нагрузке и номинальном первичном напряжении

3) номинальные линейные токи в первичной I]ном и вторичной I2ном обмотках, А;

4) номинальная полная мощность SН0М, кВА:

SН0М = U1ном  I1ном ,    кВА         -     для однофазного трансформатора

SH0M = √¯3 U1ном I1ном       -     для трехфазного трансформатора

I1ном   =

√¯3 U1ном I1ном

Shom·10³

(13)

Номинальные линейные токи вычисляют по номинальной мощности трансформатора: для трехфазного трансформатора

√¯3 U2ном I1ном

Shom·10³

I2ном =

√¯3 U2ном I1ном

Shom·10³

где Sном — номинальная мощность трехфазного трансформатора, кВА.

Каждый трансформатор рассчитан для включения в сеть переменного тока определенной частоты. В России трансформаторы общего назначения рассчитаны на частоту f= 50 Гц (в некоторых других странах f= 60 Гц), в устройствах автоматики и связи применяют трансформаторы на частоты 50,400 или 1000 Гц.

Задание: Изучить материал и ответить на вопросы.

Контрольные вопросы

1. Объясните принцип работы трансформатора.

2. Описать устройство трансформатора.

3. Для чего нужны трансформаторы?

4. Что называется коэффициентом  трансформации трансформатора и как его определить?

5. Как делятся трансформаторы в зависимости от конструкции магнитопровода (сердечника), от способа охлаждения?

6. Как соединяются обмотки трехфазных трансформаторов?

7. Почему при увеличении нагрузки трансформатора увеличивается ток первичной обмотки?

8. Как устроены, работают и для чего служат автотрансформаторы?