Урок 10.  Силовые  автотрансформаторы.

Автотрансформатор представляет собой такой трансформатор, на сердечнике которого имеется только одна обмотка на фазу. К различным точкам этой обмотки присоединены одновременно и первичная и вторичная цепи. Автотрансформаторы бывают однофазные и трехфазные, понижающие и повышающие. Магнитный поток автотрансформатора индуктирует электродвижущую силу Е в обмотке. Если э.д.с. Е индуктируется в обмотке с числом витков w1, то в одном витке э.д.с. будет

E/w1, или приближенно U1/w1.

Напряжение вторичной цепи U2, снимаемое с w2 витков, будет

U1/w1 w2 = U2, или U2/U2 = w1/w2 = k.

Рис. 1 Схема устройства однофазного понижающего автотрансформатора

Как и у трансформатора, отношение напряжений, равное отношению витков, называется коэффициентом трансформации автотрансформатора. По виткам общей части обмотки (А - В) протекает ток, равный разности токов I2 и I1:

I1-2 = I2 - I1

(приближенно можно принять, что токи I1 и I2 находятся в противофазе).

Если напряжения U1 и U2 автотрансформатора мало отличаются друг от друга, то разность токов I2и I1 также мала. Поэтому сечение провода общей части витков может быть небольшим.

Мощность, подводимая из сети к автотрансформатору, частично передается во вторичную цепь непосредственно благодаря прямой электрической связи между первичной и вторичной цепями. Остальная часть мощности передается электромагнитным путем (т. е. магнитным потоком), как и у обычного трансформатора. Мощность, передаваемая во вторичную цепь,

S = U2I2 = U2 (I1-2 + I1) = U2I1-2 + U2I1 = Sм + Sэ,

где Sэ = U2I1 - мощность, передаваемая из обмотки w1 в обмотку w2 электрическим путем, благодаря электрической связи, а

Sм = U2I12 – расчетная мощность, передаваемая магнитным путем.

Так как магнитным путем во вторичную цепь передается только часть мощности, то сечение сердечника автотрансформатора можно делать меньше, чем у обычного трансформатора той же мощности.

Расчетная мощность определяет размеры магнитопровода и, т.к. она составляет лишь часть проходной, то при изготовлении автотрансформатора можно использовать магнитопровод меньшего сечения, чем при создании обычного трансформатора той же мощности. Это позволяет экономить сталь.

Также при изготовлении автотрансформатора экономиться сталь. С уменьшением сечения магнитопровода, уменьшается средняя длина витка. Обмотки имеют общую часть и эта часть обмотки w2 может быть выполнена проводом меньшего сечения, чем обмотка низшего напряжения обычного трансформатора той же мощности.

Преимуществом автотрансформатора перед обычным трансформатором является меньший расход меди для выполнения обмотки, меньший расход электротехнической стали для изготовления сердечников, меньший вес, меньшая стоимость.

При коэффициенте трансформации k ≥ 2 достоинства автотрансформатора исчезают и становится выгодным применение обычного трансформатора. Поэтому обычно коэффициент трансформации автотрансформатора k = 1,25 - 2.

Недостатками автотрансформатора являются большие токи короткого замыкания и электрическая связь между первичной и вторичной цепями.

Из-за этого возрастает опасность поражения током лиц, пользующихся распределительной сетью. Кроме того, обе цепи  (первичная и вторичная) должны быть одинаково изолированы по отношению к земле, что ведет к удорожанию сети.

Рис. 2   Трехфазный автотрансформатор: слева - схема устройства, справа - электрическая схема

Автотрансформаторы применяются для пуска мощных двигателей переменного тока, для ступенчатого регулирования напряжения электрических печей, а также в лабораторной практике для плавной регулировки выходного (вторичного) напряжения.

Задание: Изучить материал и составить конспект.