## Д/З : Написать конспект

## ПУСК БЛОЧНОЙ УСТАНОВКИ С БАРАБАННЫМ КОТЛОМ

Блоки с барабанными котлами могут пускаться двумя способами: а) при полном давлении пара за котлом; б) на скользящих параметрах пара.

Рассмотрим оба эти пуска, имея при этом в виду, что рассматриваться будут основные операции по пуску блока без подробной детализации.

А) Пуск при полном давлении пара за котлом.

При пуске блока по этому способу парозапорные органы на паропроводах свежего пара и промперегрева перед началом растопкй котла остаются полностью закрытыми, а клапаны БРОУ полностью открываются. На турбине создается пусковой вакуум и зажигаются растопочные форсунки (горелки) котла. При появлении пара избыточного давления производится прогрев паропроводов свежего пара, ГПЗ, стопорного клапана путем открытия дренажных вентилей и байпаса ГПЗ при закрытых регулирующих клапанах. Основная же масса пара сбрасывается через БРОУ в конденсатор через вторичный пароперегреватель или минуя его, в зависимости от схемы байпа — сирования. Ротор турбины при этом вращается валоповоротным устройством. Толчок турбины паром производится при достижении полного давления пара, при этом температура пара еще не достигает начальной. Производятся прогрев турбины на оборотах, подъем числа оборотов до рабочего и включение генератора в сеть.

По мере набора числа оборотов производится постепенное прикрытие клапанов БРОУ вплоть до их полного закрытия. Тепловой режим котла при этом не меняется, так как увеличение расхода пара через турбину происходит за счет сокращения расхода пара через БРОУ. Дальнейшее увеличение нагрузки производится за счет увеличения паропроиз — водительности котлоагрегата.

Б) Пуск на скользящих параметрах пара.

Этот способ пуска характерен тем, что пуск турбины совмещается с растопкой котла. При этом перед пуском после начального прогрева паропроводов полностью открываются все парозапорные органы между котлом и турбиной, и при достижении на котле некоторого избыточного давления (порядка нескольких атмосфер) ротор турбины начинает вращаться паром.

В процессе набора оборотов происходит прогрев турбины, паропроводов, парозапорной арматуры паром умеренной температуры. За счет увеличения давления и углубления вакуума число оборотов турбины доводится до рабочего, и турбогенератор включается в сеть. Поскольку включение турбогенератора в сеть производится задолго до достижения на котле номинальных параметров пара, дальнейший набор нагрузки осуществляется путем увеличения не только расхода пара, но и параметров его с соответствующей форсировкой котла. В течение всего этого времени происходит непрерывный прогрев турбины и паропроводов. Повышение начальных параметров пара производится вплоть до набора турбиной полной нагрузки, хотя на рабочие параметры можно выйти и значительно раньше.

Пуск блока на скользящих параметрах обладает целым рядом преимуществ по сравнению с пуском при полном давлении пара. Основными из них являются:

1) уменьшение общего времени пуска, поскольку все паропроводы, турбина и парозапорные органы турбоагрегата прогреваются одновременно, а не последовательно, как при пуске на полном давлении;

2) уменьшение тепловых потерь во время пуска, так как клапаны БРОУ либо полностью закрыты, либо сбрасывают в конденсатор весьма ограниченное количество пара;

3) пуск блока идет с умеренными тепловыделениями в топке, что благоприятно для прогрева элементов котельного агрегата;

4) при прогреве турбины и ее элементов паром пониженной температуры уменьшается разность температур пара и металла, благодаря чему исключается опасность тепловых ударов и прогрева металла с недопустимыми скоростями, что в значительной мере предохраняет турбину и ее паропроводы от опасных режимов при пуске, вызванных неправильными действиями оперативного персонала;

5) при пуске блоков, имеющих однобайпасную растопочную схему, охлаждение вторичного пароперегревателя путем пропуска через него пара начинается сразу же после появления на котле избыточного давления;

6) пуски на скользящих параметрах удлиняют срок службы паропроводов и основных узлов агрегата вследствие более благоприятных условий прогрева.

Все эти обстоятельства привели к тому, что в настоящее время пуск на скользящих параметрах пара для блоков принят повсеместно, независимо от конструкции турбин и котлов, а также схем байпасирования.