Урок 32.

Техническое обслуживание силовых трансформаторов и автотрансформаторов.

При осмотре силовых трансформаторов проверяют показания термометров и мановакуумметров, состояние кожухов трансформаторов, убеждаются в отсутствии течи масла, контролируют наличие масла в маслонаполненных вводах, соответствие уровня масла в расширителе температурной отметке, проверяют состояние изоляторов, маслоохлаждающих и маслосборных устройств, ошиновки и кабелей, убеждаются в отсутствии нагрева контактных соединений, контролируют исправность пробивных предохранителей и сигнализации, а также сети заземления трансформаторного помещения.

Осмотры без отключения трансформаторов производят: в электроустановках с постоянным дежурным персоналом 1 раз в сутки;

в электроустановках без постоянного дежурного персонала не реже 1 раза в месяц;

на трансформаторных пунктах не реже 1 раза в 6 мес.

Внеочередные осмотры выполняют при резком изменении температуры наружного воздуха и после каждого отключения трансформатора в результате срабатывания устройств токовой или дифференциальной защиты.

Трансформатор выводят из работы в следующих случаях:

потрескивание внутри трансформатора или неравномерный шум;

ненормальный и постоянно возрастающий нагрев трансформатора при нормальных нагрузке и охлаждении;

выброс масла из расширителя или разрыв диафрагмы выхлопной трубы;

течь масла с опусканием его уровня ниже уровня масломерного стекла;

необходимость немедленной замены масла по результатам лабораторных анализов.

У трансформаторов мощностью 160 кВ А и более масло подвергают непрерывной регенерации, осуществляемой в термосифонных фильтрах или путем периодического присоединения абсорбера.

Находящееся в эксплуатации изоляционное масло подвергают лабораторным испытаниям в следующие сроки:

не реже 1 раза в 3 года для трансформаторов, работающих с термосифонными фильтрами (сокращенный анализ);

после каждого капитального ремонта трансформаторов;

не реже 1 раза в год для трансформаторов, работающих без термосифонных фильтров (сокращенный анализ).

Температура верхних слоев масла при номинальной нагрузке трансформатора и максимальной температуре охлаждающей среды (30 °С — воздуха, 25 °С — воды) не должна превышать, °С:

70 - в трансформаторах с принудительной циркуляцией масла и воды;

75 - в трансформаторах с принудительной циркуляцией масла и воздуха;

95 - в трансформаторах с естественной циркуляцией воздуха и масла или принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляцией масла.

Для трансформаторов с дутьевым охлаждением масла допускается работа с выключенным дутьем, если нагрузка меньше номинальной и температура верхних слоев масла не превышает 55 °С, а при отрицательных температурах окружающего воздуха и температуре масла не выше 45 °С - вне зависимости от нагрузки.

Анализ масла позволяет обнаружить внутренние повреждения трансформатора, которые развиваются медленно, например наличие прямого контакта в переключателе ответвлений, «пожар в стали».

По изменению показателей трансформаторного масла можно судить о причинах нарушений работы электрических маслонаполненных аппаратов и своевременно принимать меры, предотвращающие аварию.

Одним из таких показателей является цвет масла. Свежее трансформаторное масло, залитое в электроаппарат, должно иметь светло-желтый цвет. В процессе эксплуатации масло темнеет под влиянием нагрева, загрязнений и образующихся при окислении осадков.

Свежее масло может иметь темный цвет от загрязнения при транспортировке или в результате недостаточно хорошей очистки.

Быстрое потемнение масла при эксплуатации происходит от образующегося в нем углерода в результате чрезмерного перегрева.

Цвет масла не относится к браковочным показателям и действующими инструкциями не нормируется, но он позволяет ориентировочно оценить качество масла при обслуживании маслонаполненных электроустановок.

Загрязнение масла может происходить от попадания в него в результате растворения лаков, красок, бакелитовой и хлопчатобумажной изоляции, образования углерода из-за горения электрической дуги, появления шлака вследствие старения масла.

Появление в трансформаторном масле осадков и примесей опасно тем, что они, будучи сильно гигроскопичными, при отложениях на поверхности изоляции трансформаторов способствуют короткому замыканию.

Если визуально определено, что масло содержит примеси в виде осадка, оно должно быть подвергнуто фильтрации или центрифугированию.

О качестве масла можно судить по наличию воды. Вода в масле появляется при его старении или в результате разгерметизации аппарата.

Вода может содержаться в трех видах: растворенная (появляется от попеременного нагрева и охлаждения масла), осажденная (на дне резервуара), взвешенная (в виде капелек в масле или в виде эмульсии).

Важным качественным показателем трансформаторного масла является температура вспышки, т.е. температура, при которой пары масла, нагреваемого в закрытом сосуде, образуют с воздухом смесь, вспыхивающую при поднесении к ней пламени. Чем ниже температура вспышки, тем больше испаряемость масла.

Состав масла при испарении ухудшается, растет вязкость, образуются вредные и взрывоопасные газы. Температура вспышки масла при правильной эксплуатации трансформатора несколько увеличивается, так как из масла улетучиваются легкие фракции, однако иногда температура вспышки резко снижается. Это происходит из-за повреждений внутри трансформатора. Чаще такие повреждения сопровождаются срабатыванием газовой защиты.

Если газовая защита сработала, трансформаторное масло следует подвергнуть внеочередной контрольной проверке - сокращенному анализу, испытанию на диэлектрическую прочность и температуру вспышки, которая должна быть не ниже

135 °С.

Снижение температуры вспышки более чем на 5 °С по сравнению с первоначальной указывает на наличие неисправности в трансформаторе.

Если качество масла оказывается ниже установленной нормы как на работающем, так и на отключенном трансформаторе, масло следует заменить или подвергнуть фильтрации и регенерации.

Температурой застывания масла называют максимальную температуру, при которой масло загустевает настолько, что при наклоне пробирки с охлажденным маслом под углом 45°С его уровень остается неизменным в течение 1 мин.

Для свежего масла температура застывания должна быть не ниже - 45 °С.

Можно включать в работу трансформатор с застывшим маслом, но при этом нужно внимательно следить за его температурой, так как из-за отсутствия циркуляции возможен недопустимый нагрев обмоток трансформатора.

Следует помнить, что температура масла очень приближенно отражает действительную температуру обмоток трансформатора.

Способность трансформаторного масла противостоять окислительному воздействию кислорода воздуха при повышенной температуре называют его стабильностью. Она характеризуется количеством осадка, кислотным числом и содержанием водорастворимых кислот в окисленном масле, подвергнутом искусственному старению.

После окисления масла марки ТК количество осадка в нем должно составлять не более 0,1 %.

В масле при регенерации может остаться некоторое количество серной кислоты или щелочи. Кислоты могут образовываться в масле и в результате его окисления при эксплуатации.

Водорастворимые кислоты и щелочи в масле приводят к резкому ухудшению его качества. Низкомолекулярные кислоты вызывают коррозию металлов и старение изоляции. Наличие кислот характеризуют кислотным числом, которое соответствует количеству едкого натра в миллиграммах, необходимому для нейтрализации всех свободных кислот в 1 г масла.

Очень важно, чтобы вязкость заливаемого в трансформатор масла была как можно меньше. Это способствует лучшему отводу теплоты от обмоток. Кинематическая вязкость масла при температуре 20 °С должна составлять не более 30 мм2/с, при 50 °С - не более 9,6 мм2/с.

В процессе эксплуатации повышается зольность масла из- за коррозии металлов (меди, железа), растворения лаков.

Н аличие серы в свободном состоянии либо в соединениях, легко ее отдающих, в масле недопустимо. Сера приводит к сильному увеличению сопротивления контактов в переключателях ответвлений трансформаторов и особенно в выключателях.

Метод определения степени отмывки масел от посторонних примесей называется натровой пробой с подкислением.

Натровая проба свежего масла характеризует его стабильность. Оценивают натровую пробу баллами. Так, для масла марки ТКП она должна быть не более одного, а для масла марки ТК — менее двух баллов.

Для свежего трансформаторного масла, поступающего с завода, установлены нормы

т а н г е н с а  угла диэлектрических потерь (tgδ), характеризующего степень очистки масла на заводе. При ухудшении изоляционных характеристик трансформаторов нужно проводить измерение tgδ. Его оценивают в процентах при температуре 20, 70 и 90 °С.

Важным показателем качества трансформаторного масла является его электрическая прочность. Определяют ее, прикладывая к маслу испытательное напряжение. Когда напряжение достигает критического значения, сопротивление масла снижается до нуля и происходит пробой.

Напряжение, при котором происходит пробой масла в стандартном разряднике с расстоянием между электродами, равным 2,5 мм, называют пробивным напряжением, или пробивной прочностью масла.

При загрязнении и особенно при увлажнении трансформаторного масла его электрическая прочность резко снижается. Очистку трансформаторного масла от механических примесей и его сушку в процессе эксплуатации производят, используя специальные установки ПСМ 1-3000, СМ 1-3000, ПСМ 2-4. За один цикл очистки можно поднять электрическую прочность масла до 5...7 кВ.

Для глубокой и качественной очистки трансформаторного масла применяют цеолитовые установки, в которых с помощью цеолитов - алюмосиликатов, способных впитывать различные вещества, - из масла адсорбируется влага.

Задание: изучить материал и составить конспект.