Лекция1. Повреждения и анормальные режимы.

Повреждения – это аварийные режимы. Приводят к значительному повышению токов и глубокому понижению напряжения на шинах ПС и ЭС.

Эти повышенные токи разрушают оборудование в месте повреждения и опасный нагрев проводов.

Понижение U нарушает нормальную работу потребителей и устойчивость параллельной работы энергосистемы.

Анормальные режимы не являются аварийными – они приводят к отклонению U, I и f от допустимых значений.

При понижении U и f – опасность нарушения нормальной работы потребителей и устойчивости энергосистемы.

Повышение U и I – к повреждению оборудования.

Для уменьшения разрушений в месте повреждения и обеспечения нормальной работы потребителей и устойчивости системы необходимо быстрое отключение поврежденного участка, это делается РЗ.

Виды повреждений;

- Трехфазное КЗ

- 2-хфазное КЗ

- 2-хфазное КЗ на землю.

- Двойное КЗ на землю.

- 1-фазное КЗ на землю.

Симметричным является только 3-хфазное КЗ. Здесь все три фазы находятся в одинаковых условиях. Они составляют всего 5% от общего числа КЗ.  Остальные – несимметричны. 1-фазные КЗ на землю составляют 65%.

Сети 6,10,20,35 кВ работают с изолированной нейтралью или заземлены через ДГР. Работа этой сети считается допустимой, если при 6,10,20,35 кВ ток в месте КЗ составляет не более 30,20,15,10А.

К анормальным режимам относятся:

- перегрузка оборудования,

- повышение напряжения сверх допустимого значения,

- качания, возникающие при нарушение синхронной работы генераторов ЭС,

- асинхронный режим синхронного генератора без возбуждения(например, при отключении автомата гашения поля).

Перегрузка – это сверхток, превышающий допустимый. При перегрузке происходит дополнительный нагрев оборудования, что приводит к ускоренному старению изоляции токоведущих частей.