 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5
(4 часа)

Тема: Исследование работы однофазного двух обмоточного трансформатора
Цель практического занятия: Овладение учащимися профессиональной компетенцией ПК 1.1 организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок.  Ознакомиться с устройством трансформатора, усвоить практические приёмы лабораторного исследования трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания.
ПРОГРАММА РАБОТЫ


1) Ознакомиться с устройством трансформатора; записать его паспортные данные, а также данные измерительных приборов и регулятора напряжения.


2) Собрать схему опыта холостого хода трансформатора и после проверки её преподавателем выполнить опыт холостого хода.


3) Собрать схему опыта короткого замыкания трансформатора и после проверки её преподавателем выполнить опыт короткого замыкания.


4) Используя результаты опытов холостого хода и короткого замыкания, построить внешние характеристики трансформатора при коэффициентах мощности нагрузки 

cos[image: image2.png]


 = 1      и      cos[image: image4.png]


 = 0,8.


5) Используя результаты опытов х.х. и к.з. , построить графики зависимостей КПД трансформатора от нагрузки при:  cos[image: image6.png]


 = 0,8     и      cos[image: image8.png]


 = 1;  и определить нагрузку трансформатора, соответствующую  максимальному значению КПД.


6) Составить отчёт и сделать заключение о проделанной работы.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Повторить теоретический материал; принцип действия и устройство силового трансформатора, уравнение ЭДС, МДС и токов, схема замещения трансформатора; трёхфазный трансформатор; опыты х.х. и к.з., потери и КПД; внешние характеристики трансформатора.


ЛИТЕРАТУРА: Кацман М.М. "Электрические машины" - М. Высшая школа, 1983, с. 12-56.


[image: image9.emf]А1 W1

V1

РНО

a

x

V2

A

X

a)

        
[image: image10.emf]А1 W1

V1

РНО

a

x

A

X

б)


Рис. 1.1. Схемы включения однофазного трансформатора при опытах: х.х. (а) и к.з. б)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ


Лабораторную работу выполняют по указаниям преподавателя на однофазном или трёхфазном трансформаторах.
ОДНОФАЗНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР


1)  Опыт холостого хода. В системе включения однофазного трансформатора при опыте х.х. применён регулятор напряжения РНО, позволяющий плавно регулировать подводимое к первичной обмотки напряжение. В качестве первичной используют обмотку низшего напряжения Н.Н. Всего делают не менее пяти замеров через приблизительно одинаковые интервалы тока х.х., изменяя подводимое к трансформатору напряжение от 0,5 U1н, до 1,5 U1,  Показания измерительных приборов заносят в таблицу № 1.1.

	Номер измерения и вычисления
	Измерение
	Вычисления

	
	U1, В
	I0, А
	Р0, Вт
	U20, В
	I0, %
	cos[image: image12.png]



	K

	
	
	
	
	
	
	
	



Затем выполняют расчёты: ток х.х. в процентах от номинального первичного тока,

i0 = (I0 / Iном) 100%               (1.1)


Коэффициент мощности в режиме холостого хода

cos[image: image14.png]


 = Р0 / (U1 I1)                 (1.2)


Коэффициент трансформации определяется отношением вторичного напряжения к первичному, т.к. первичной обмоткой является обмотка НН

        К = U20 / U1                    (1.3)


Полученные значения вычисленных величин занести в таблицу 1.1.


По данным таблицы строят характеристики х.х. трансформатора (на общей координатной сетке): I0; Р0; cos[image: image16.png]


 = U1. На характеристиках отмечают точки: I0ном; Р0ном и cos[image: image18.png]Pomon



, соответствующие номинальному напряжению U1ном.


[image: image19.emf]0

U

1н

U

1, 

В

Р

0

I

0

I

0

А

Р

0

Вт 

Uк, В

Рк

I

1к

А

Р

к

Вт 

0

сos 

f

0

сos 

f

к

сos f

к

сos f

0



2) Опыт короткого замыкания. При опыте к.з. трансформатора напряжение обычно подводят к обмотке В.Н., номинальное значение тока в которой меньше, чем в обмотке Н.Н. В некоторых случаях это позволяет, включать ваттметр в первичную цепь без трансформатора тока. Вторичную обмотку трансформатора замыкают накоротко медным проводом.


Опыт к.з. проводят в такой последовательности: устанавливают рукоятку РНО на нулевую отметку, а затем, включив рубильник медленно повышают напряжение посредством РНО, изменяя величину тока к.з. от нуля до значения 1, 2 I1н.


Показания измерительных приборов, снятых через приблизительно одинаковые интервалы тока к.з., а также результаты вычислений заносят в таблицу 1.2.

	Номер измерения и вычисления
	Измерение
	Вычисления

	
	Uк, В
	I1к, А
	Рк, Вт
	Uк, В
	Uк, %
	cos[image: image21.png]




	
	
	
	
	
	
	



Значения величин, соответствующих значению тока к.з.  I1к, = U1ном, подчёркивают жирной линией. Затем выполняют расчёты: напряжение к.з. в процентах от номинального первичного напряжения.

Uк = (Uк/ U1ном) 100%              (1.4)


Коэффициент мощности при опыте к.з

      cos[image: image23.png]


 = Рк/( Uк Iк)                            (1.5)


По данным таблицы строят характеристики к.з. (на общей координатной сетке): Ik; Pk; cos[image: image25.png]


= Uk

На характеристиках отмечают точки Uк ном; Рк ном, и соответствующие току к.з. I1к = I1ном.


[image: image26.emf]0

I

0

А

Р

0

Вт 

сos 

f

к

U

к, 

В

Рк

I

1к

сos f

к



Получение из опыта к.з. значение Рк ном и Uк ном, следует привести к рабочеё температуре [image: image28.png]


2 = 75°C.


Приведённое значение мощности к.з. (Вт)

Рˊк ном = Рк ном (1 +[image: image30.png]


 ([image: image32.png]


2 -[image: image34.png]


1))          (1.6)

где [image: image36.png]


 = 0,004 - температурный коэффициент для меди и алюминия; [image: image38.png]


1 - температура обмоток трансформатора при опыте, С°.


В связи с тем, что температура обмоток трансформатора влияет лишь на активную составляющую напряжения к.з.    

              Uка = Uк ном cos[image: image40.png]


                       (1.7)

то и проводить к рабочей температуре следует лишь активную составляющую напряжения к.з.

             Uˊка = Uка (1 + [image: image42.png]


([image: image44.png]


2 -[image: image46.png]


1          (1.8)


Приведённое к рабочей температуре напряжение к.з.

               Uˊк ном = [image: image48.png]


;             (1.9)

где Uкр = [image: image50.png]U2,



   - реактивная составляющая к.з.          (1.10)

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

         С увеличением нагрузки трансформатора напряжение на клеммах его вторичной обмотки изменяется. Зависимость этого напряжения от нагрузки выражается графически внешними характеристиками трансформатора U2 = I2. Вид внешней характеристики зависит от характера нагрузки и от величины коэффициента мощности cos[image: image52.png]


. При активной и активно-индуктивной нагрузках внешние характеристики имеют падающий вид, при чём чем меньше коэффициент мощности cos[image: image54.png]


, тем больше наклон характеристики к оси абцисс: при активно-ёмкостной нагрузке внешняя характеристика имеет восходящий вид.  

[image: image55.emf]0,5 0,7

0,9 1

0,3

U

20

U

2

cos f

2 = 

0,8 (емк)

cos f

2 = 1

cos f

2 = 0,8 (Инд)

β


При любой нагрузке напряжение на клеммах вторичной обмотки трансформатора 

Uк = U20 (1 - 0,01 [image: image57.png]


U),                       (1.11)

где U20 - напряжение на вторичной обмотке в режиме х.х., принимаемое за номинальное напряжение на выходе трансформатора, В; [image: image59.png]


U - изменение вторичного напряжения, вызванное нагрузкой трансформатора.


Для построения внешней характеристики необходимо рассчитать не менее пяти значений напряжения U2 при разных значениях коэффициента нагрузки β = 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,2;


Расчёт [image: image61.png]


U ведут по формуле (%):

[image: image63.png]


U = βик (cos[image: image65.png]


 cos[image: image67.png]


 + sin[image: image69.png]


 sin[image: image71.png]


)               (1.12)


Расчёты [image: image73.png]


U выполняют три раза: при cos[image: image75.png]


 = 1, cos[image: image77.png]


 = 0,8 (нагрузка активно-индуктивная) и cos[image: image79.png]


 = 0,8 (нагрузка активно ёмкостная). В последнем случае получают отрицательное значение [image: image81.png]


U.

Результаты вычислений заносят в таблицу

	β
	cos[image: image83.png]


 = 1
	cos[image: image85.png]


 = 0,8 (инд.)
	cos[image: image87.png]


 = 0,8 (ёмк.)

	
	[image: image89.png]


U, %
	U2, В
	[image: image91.png]


U, %
	U2, В
	[image: image93.png]


U, %
	U2, В

	
	
	
	
	
	
	


и строят на общей координатной сетке три внешние характеристики, проводя ординату при β = 1 (номинальная нагрузка), отмечают на характеристиках напряжение, соответствующие номинальной нагрузке трансформатора (рис. 1,3а).

ЗАВИСИМОСТЬ КПД ТРАНСФОРМАТОРА ОТ НАГРУЗКИ


Для построения графика [image: image95.png]


 = β при cos[image: image97.png]


 = 1 и cos[image: image99.png]


 = 0,8 определяют КПД трансформатора для ряда значений коэффициента нагрузки β = 0,25; 0,50; 0,75; 1; 0; 1,2; воспользовавшись для этого выражением:

       [image: image101.png]


 = 1 - [image: image103.png]Po sontB Pron

B S, COSPn +Pp omtBZ Py oo



               (1,13)

где [image: image105.png]


 - номинальная мощность трансформатора, ВА.

Результаты вычислений заносят в таблицу

	
	0,25
	0,5
	0,75
	1
	1,2

	[image: image106.png]



	при cos[image: image108.png]


 = 1
	
	
	
	
	

	
	при cos[image: image110.png]


 = 0,8
	
	
	
	
	


По этим данным строят графики [image: image112.png]


 β при cos[image: image114.png]


 = 1 и cos[image: image116.png]


 = 0,8. 


[image: image117.emf]0

0,5

1

cos f

2 = 1

cos f

2 = 0,8

β β

η



Максимальное значение КПД трансформатора соответствует такой нагрузке, при которой электрические потери трансформатора ровны магнитным потерям: Коэффициент нагрузки, соответствующей максимальному значению КПД

βˊ = [image: image119.png]Ps wose/ Prviom



                        (1.14)


На оси абсцисс отмечают значение βˊ, и проведя в этой точке ординату, определяют максимальные значения КПД. Максимальное значение КПД можно получить по формуле 

[image: image121.png]


 = 1 -  [image: image123.png]Poson + B Praan

B S.om COSPo + Pp e + BZPy oo





Если подставить в о это выражение βˊ
  [image: image125.png]Nmax



 = 1 -  [image: image127.png]Ponon
0.5 B Suom €05®2 + Po wort



                (1,15)

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ


1) При анализе характеристик х.х. трансформатора следует обратить внимание на их криволинейность, обусловленную магнитным насыщением магнитопровода, наступающим при некотором значении первичного напряжения U1. Ток х.х. i0 ном и мощность х.х. P0 ном, полученные опытным путём, сравнивают с их значениями по каталогу, на исследуемый трансформатор. Значительное превышение опытных значений i0 ном и P0 ном над каталожными указывает на наличие дефекта в трансформаторе к.з. между частью пластин в магнитопроводе или межветковое к.з. в небольшой части витков какой-либо из обмоток.


Если исследованию подвергся трёхфазный силовой трансформатор, то необходимо объяснить причину неравенства токов х.х. в его фазных обмотках.


2) При анализе характеристик к.з. следует обратить внимание на прямолинейность графика тока к.з., обусловленную ненасыщенным состоянием магнитопровода при опыте к.з. Из-за малой величины основного магнитного потока, величина которого пропорциональна величине подведённого к обмотке напряжения к.з. (в трансформаторе средней или большой мощности Uk [image: image129.png]


  10%.


3) При анализе внешних характеристик трансформатора необходимо сделать вывод о влиянии характера нагрузки на величину изменения вторичного напряжения трансформатора.


4) При анализе зависимости КПД трансформатора от нагрузки следует объяснить форму таких графиков. Опытное значение КПД сравнивают с его значением по каталогу. Необходимо объяснить причину уменьшения КПД трансформатора при уменьшении коэффициента мощности нагрузки.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ


1) Объясните устройство и принцип действия трансформатора?


2) Что такое коэффициент трансформации и как его определить опытным путём?


3) Почему токи х.х. в обмотках трёхфазного трансформатора не одинаковы?


4) Почему с увеличением первичного напряжения при опыте х.х. уменьшается коэффициент мощности трансформатора?


5) Почему мощность х.х. принимают за магнитные потери, а мощность к.з. за электрические потери?


6) Почему при опыте к.з. ток в первичной обмотке достигает номинального значения при напряжении в несколько раз меньше номинального?


7) Определить на сколько возрастают магнитные потери в исследованном вами трансформаторе при увеличении первичного напряжения на 10% сверх номинального?


8) Почему с ростом напряжения Uk график I1k = Uk прямолинеен, а график Pk = Uk криволинеен?


9) Почему при нагрузке β [image: image131.png]


 βˊ КПД трансформатора уменьшается?


_1477417913.vsd
А1


W1


V1


РНО


a


x


A


X


б)



_1477417915.vsd
0


I0А


Р0Вт 


сos fк


Uк, В


Рк


I1к


сos fк



_1477417916.vsd
0,5



0,7



0,9



1



0,3


U20


U2


cos f2 = 0,8 (емк)


cos f2 = 1


cos f2 = 0,8 (Инд)


β 



_1477417917.vsd
0


0,5



1



cos f2 = 1


cos f2 = 0,8


β 


β 


η



_1477417914.vsd
0


U1н


U1, В


Р0


I0


I0А


Р0Вт 


Uк, В


Рк


I1кА


РкВт 


0


сos f0


сos fк


сos fк


сos f0



_1477417912.vsd
А1


W1


V1


РНО


a


x


V2


A


X


a)



