## Slide 1: Выбор числа и мощности трансформаторов

## Slide 2: 1. Выбор числа и мощности трансформаторов связи на ТЭЦ
На электростанциях, имеющих шины генераторного напряжения, предусматривается установка трансформаторов для связи этих шин с шинами повышенного напряжения.
Это необходимо для выдачи избыточной мощности в энергосистему в нормальном режиме, когда работают все генераторы, и для резервирования питания нагрузок на напряжении 6 —10 кВ при плановом или аварийном отключении одного генератора.

## Slide 3: Число трансформаторов связи обычно не превышает двух :
При трех или более секциях сборных шин ГРУ устанавливаются два трансформатора связи. Это позволяет создать симметричную схему и уменьшить перетоки мощности между секциями при отключении одного генератора.
Один трансформатор связи ГРУ с РУ высокого напряжения может быть установлен, если на ТЭЦ один или два генератора, например для первой очереди станции.

## Slide 4
Трансформаторы связи должны обеспечить выдачу в энергосистему всей активной и реактивной мощности генераторов за вычетом нагрузок собственных нужд и нагрузок распределительного устройства генераторного напряжения в период минимума нагрузки, а также выдачу в сеть активной мощности, вырабатываемой по тепловому графику в нерабочие дни

## Slide 5: Мощность трансформаторов связи выбирается
с учетом возможности питания потребителей в летний период.
учитывается необходимость резервирования питания нагрузок в период максимума при выходе из строя наиболее мощного генератора, присоединенного к ГРУ.

## Slide 6: Мощность, передаваемая через трансформатор, определяется с учетом различных значений cos генераторов, нагрузки и потребителей собственных нужд:
— суммарные активная и реактивная мощности генераторов, присоединенных к сборным шинам;
— активная и реактивная нагрузки на генераторном напряжении;
— активная и реактивная нагрузки собственных нужд.

## Slide 7: Передаваемая через трансформатор связи мощность изменяется в зависимости от режима работы генераторов и графика нагрузки потребителей.
мощность можно определить на основании суточного графика выработки мощности генераторами и графиков нагрузки.
При отсутствии графиков определяют мощность, передаваемую через трансформатор, в трех режимах: в режиме минимальных нагрузок, подставляя PHmin> , находят SlpaC4; в режиме максимальных нагрузок (Рн max, QH находят S2pac; в аварийном режиме при отключении самого мощного генератора (изменяется величина ^Pt^Qt ) находят £3расч.

## Slide 8: По наибольшей расчетной нагрузке определяется мощность трансформаторов связи. При установке двух трансформаторов
где кПГ — коэффициент допустимой перегрузки трансформатора
трансформаторы связи могут работать как повышающие в режиме выдачи мощности в энергосистему и как понижающие при передаче мощности из энергосистемы. Реверсивная работа вызывает необходимость применения трансформаторов с регулированием напряжения под нагрузкой.

## Slide 9
Трансформаторы могут быть трехобмоточными, если на ТЭЦ, кроме нагрузок 6—10 кВ, имеются нагрузки на 35 кВ. Мощность таких трансформаторов выбирают по наиболее загруженной обмотке, учитывая перетоки в трех режимах.
Для каждого сочетания напряжений устанавливается, как правило, два трехобмоточных трансформатора или автотрансформатора

## Slide 10: 2. Выбор числа и мощности трансформаторов связи на КЭС, ГЭС и АЭС
На мощных КЭС, ГЭС и АЭС выдача электроэнергии в энергосистему происходит на двух, а иногда на трех повышенных напряжениях.
Связь между распределительными устройствами разного напряжения осуществляется обычно с помощью автотрансформаторов, применение которых обусловлено рядом преимуществ.

## Slide 11
Мощность автотрансформаторов выбирается по максимальному перетоку между распределительными устройствами высшего и среднего напряжения, который определяется по наиболее тяжелому режиму.

## Slide 12: Расчетным режимом может быть
Выдача мощности из РУ среднего напряжения в РУ высшего напряжения, имеющего связь с энергосистемой. Необходимо учитывать в расчете минимальную нагрузку на шинах СН.
Более тяжелым может оказаться режим передачи мощности из РУ высшего напряжения в РУ среднего напряжения при максимальной нагрузке на шинах СН и отключении одного из энергоблоков, присоединенных к этим шинам.

## Slide 13: Число автотрансформаторов связи
определяется схемой прилегающего района энергосистемы.
При наличии дополнительных связей между линиями высшего и среднего напряжения в энергосистеме на электростанции может быть установлен один автотрансформатор, иногда нет автотрансформатора связи (упрощается конструкция РУ и уменьшаются токи КЗ на шинах высшего и среднего напряжения).
Если связей между линиями высшего и среднего напряжения нет, то устанавливаются два автотрансформатора.

## Slide 14: Переток мощности через автотрансформаторы связи
Расчетная мощность определяется для трех режимов: максимальная, минимальная нагрузка СН и отключение энергоблока, присоединенного к шинам СН при максимальной нагрузке потребителей. По наибольшей расчетной мощности выбирается номинальная мощность автотрансформатора по формуле
с учетом допустимой перегрузки.

## Slide 15
Возможна установка автотрансформаторов в блоке с генератором. В этом случае мощность автотрансформатора выбирается с учетом коэффициента типовой мощности.
Обмотка низшего напряжения рассчитывается на типовую мощность автотрансформатора:
где SH0M — номинальная мощность автотрансформатора по каталогу; Sтип — коэффициент типовой мощности

## Slide 16: обмотка низшего напряжения должна быть рассчитана на полную мощность генератора
Коэффициент КТИП зависит от коэффициента трансформации автотрансформатора пвс и находится в пределах 0,33-0,667.

## Slide 17: мощность автотрансформатора в блоке с генератором составляет:
Комбинированные режимы требуют строгого контроля загрузки обмоток.
Окончательный выбор того или иного способа присоединения автотрансформаторов должен быть обоснован технико-экономическим расчетом.

## Slide 18: 3. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанции
Наиболее часто на подстанциях устанавливают два трансформатора или автотрансформатора.
В этом случае при правильном выборе мощности трансформаторов обеспечивается надежное электроснабжение потребителей даже при аварийном отключении одного из них.

## Slide 19: На двухтрансформаторных подстанциях
В первые годы эксплуатации, когда нагрузка не достигла расчетной, возможна установка одного трансформатора.
В течение этого периода необходимо обеспечить резервирование электроснабжения потребителей по сетям среднего или низшего напряжения.
Если при установке одного трансформатора обеспечить резервирование по сетям СН и НН нельзя или полная расчетная нагрузка подстанции ожидается раньше чем через 3 года после ввода ее в эксплуатацию, то подстанция сооружается с двумя трансформаторами.

## Slide 20: Однотрансформаторные подстанции
могут сооружаться для питания неответственных потребителей III категории, если замена поврежденного трансформатора или ремонт его производится не более одних суток.

## Slide 21: Установка четырех трансформаторов
возможна на подстанциях с двумя средними напряжениями (220/110/35/10 кВ, 500/220/35/ 10 кВ и др.).

## Slide 22: Мощность трансформаторов выбирается при установке
одного трансформатора
при установке двух трансформаторов
при установке п трансформаторов
где Smax — наибольшая нагрузка подстанции
на расчетный период 5 лет.

## Slide 23: Трансформаторы
выбранные по условиям формул, обеспечивают питание всех потребителей в нормальном режиме при оптимальной загрузке трансформаторов (0,6 — 0,7) Sном, а в аварийном режиме оставшийся в работе один трансформатор обеспечивает питание потребителей с учетом допустимой аварийной или систематической перегрузки трансформаторов.

## Slide 24
При выборе мощности автотрансформаторов, к обмотке НН которых присоединены синхронные компенсаторы, необходимо проверить загрузку общей обмотки автотрансформатора.
Трансформаторы и автотрансформаторы с ВН до 500 кВ включительно по возможности выбираются трехфазными.

## Slide 25
Группы из однофазных трансформаторов устанавливаются при отсутствии трехфазных трансформаторов соответствующей мощности.
При установке одной группы однофазных трансформаторов предусматривается одна резервная фаза. В ряде случаев может оказаться экономичнее применить спаренные трехфазные трансформаторы (автотрансформаторы).