Урок 120. Составление графиков проведения осмотров различного оборудования в соответствии с нормативно-технической документацией.

Обходы и осмотры воздушных линий электропередачи (ВЛ)

напряжением 35-750 кВ.

При техническом обслуживании выполняются осмотры, профилактические проверки, измерения, работы по предохранению элементов ВЛ от преждевременного износа путем устранения повреждений и неисправностей, выявленных при осмотрах, проверках и измерениях.

Перечень основных работ,выполняемых при техническом обслуживании ВЛ и сроки их проведения всоответствии с ПТЭ и СО34.20.504-94 (РД 34.20.504-94) приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 Перечень основных работ потехническому обслуживанию ВЛ 35-750 кВ

| Наименование работы | Сроки проведения |
| --- | --- |
| Осмотры |
| 1. Периодический осмотр в дневное время без подъема на опоры | По графикам, утвержденным главным инженером электросети. Не реже 1 раза в год |
| 2. Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов, тросов в зажимах и дистанционных распорок | На ВЛ или их участках со сроком службы 20 лет и более или проходящих в зонах интенсивного загрязнения, а также по открытой местности - не реже 1 раза в 6 лет; на остальных ВЛ (их участках) - не реже 1 раза в 12 лет. |
| 3. Выборочный осмотр отдельных ВЛ (их участков) инженерно-техническим персоналом | Не реже 1 раза в год |
| 4. Осмотр ВЛ (их участков),подлежащих капремонту инженерно - техническим персоналом | Перед ремонтом |
| 5. Внеочередной осмотр | После отключений при нарушениях работы, после стихийных явлений, при возникновении условий, которые могут привести к повреждению ВЛ , после автоматического отключения ВЛ релейной защитой (по решению руководства ПЭС) |
| 6. Ночной осмотр | По мере необходимости |

Осмотры ВЛ производят для выявления возникающих на них дефектов и неполадок, дальнейшего их устранения и обеспечения нормальной работоспособности линий.

Периодические осмотры. Периодические осмотры ВЛ напряжением 6... 750 кВ выполняют электромонтеры не реже одного раза в год.

Верховые осмотры. При осмотрах с земли не всегда удается проверить состояние верхней части опоры, узлов крепления гирлянд к опоре, гирлянд изоляторов с арматурой и мест крепления грозозащитных тросов. Поэтому на ВЛ напряжением 35 кВ и выше с периодичностью не реже одного раза в 6 лет производится верховой осмотр линий с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах.

Периодические и внеочередные осмотры производятся путем обхода, а также с использованием наземных транспортных средств (бригадный осмотр, когда обходчиков развозят в конец линии и потом собирают их), самолетов, вертолетов. Лица, выполняющие осмотры, обязаны на месте принять все возможные меры для устранения обнаруженных нарушений Правил охраны электрических сетей и принятых соответствующих решений местных органов власти, а также немедленно доложить руководству или дежурному диспетчеру ПЭС (РЭС) о неисправностях, которые могут привести к повреждению ВЛ.

Задание:

Составить годовой график периодических осмотров ВЛ 35 кВ электромонтерами для ВЛ:

ВЛ-35кВ ШМШ-384 (последний осмотр проводился в апреле 2019г.),

ВЛ-35кВ ОКМ-316 (последний осмотр проводился в июне 2019г.),

ВЛ-35кВ БА-3031 (последний осмотр проводился в мае 2019г.),

ВЛ-35кВ МКП-3029 (последний осмотр проводился в июне 2019г.),

График составить по форме:

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ________________________________ ________________________________ ПЭС наименование __________________ дата, подпись, ф.и.о. |
| --- | --- |

ГОДОВОЙ ГРАФИК

периодических осмотров ВЛ 35 кВ  Бичурского РЭС

на_2020 г.

| Наименование объекта электросети |  | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | декабрь |  |
|  |  |  | план | факт | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |
| ВЛ 35 кВ |  |

Начальник____________________________________________________________РЭС

наименование

________________________________________________________________________

(дата, подпись, ф.и.о.)