Коррозия паровых котлов.

Количество  вещества, содержащееся в определенном объеме и определенной массе раствора или растворителя называется концентрацией раствора.

Насыщенным раствором называется раствор, в котором данное вещество больше не растворяется.

Щелочностью воды называется общее содержание в ней веществ, обуславливающих при диссоциации или в результате гидролиза повышенную концентрацию ионов водорода.

Жесткостью воды называется сумма концентраций катионов кальция и магния.

Сухим остатком называется суммарное количество нелетучих веществ, присутствующих в воде в коллоидном состоянии, определяют путем выпаривания пробы воды и последующего высушивания сухих веществ при температуре 373 К.

Забираемая из источника водоснабжения вода называется исходной, которая подвергается специальной обработке для улучшения ее качества. Установки, на которых производится такая обработка называются водоподготовительными, а вода полученная в результате обработки- химически обработанной. Вода, поступающая в котлы называется питательной, а находящаяся в них- котловой.

Коррозией металлов называется разрушение их под воздействием окружающей среды (вода, пар, топочные газы) в результате химических и электрохимических процессов, протекающих на поверхности металла. Разрушение поверхности металла, вызванное действием механических процессов (трение, удары) называется эрозией.

Различают коррозию  равномерную и неравномерную. Равномерная характеризуется разрушением металла по всех поверхности. Неравномерная подразделяется на коррозию пятнами, язвенную, точками, избирательную и межкристаллитную.

При язвенной и тем более при точечной коррозии разрушения сильно развиты в глубину. Это наиболее нежелательный вид коррозии, так как незначительная потеря металла может привести к выходу оборудования из строя.

Избирательная коррозия отличается тем, что разрушается какая-то одна составляющая сплава (медь с цинком-растворяется цинк). Этот вид коррозии наиболее часто встречается в конденсаторах турбин, в которых латунные трубки обесцинковываются при охлаждении их минерализованной водой; латунь лишенная цинка делается хрупкой.

Химическая коррозия обуславливается чисто химическими процессами и наблюдается при непосредственном взаимодействии металла с окружающей средой. Отличительной особенностью является то, что  продукты коррозии образуются непосредственно на участках поверхности, вступающих в реакцию.

Электрохимическая коррозия возникает при воздействии на металл растворов электролитов и характеризуется протеканием электрического тока от одной части металла к другой. Уменьшение начальной разницы потенциалов электродов, приводящей к уменьшению интенсивности коррозии называется поляризацией. Процесс, уменьшающий поляризацию деполяризацией, а вещества или факторы, способствующие этому – деполяризаторами.

1. Кислородная –наиболее часто от этой коррозии страдают стальные водяные экономайзеры котлов, которые при неудовлетворительной деаэрации питательной воды выходят из строя через 2-3 года после их установки. Результатом коррозии является образование в трубах свищей, через которые с большой скоростью вытекает вода. Поскольку трубы экономайзеров располагаются достаточно компактно, то образовавшийся свищ способен вызвать массовое повреждение труб. Чугунные экономайзеры кислородной коррозии не повреждаются.

2. Стояночная – котлы, находящиеся в простое, поражаются электрохимической коррозией, которая получила название стояночная.  При останове котла в резерв давление в нем начинает падать и в барабане возникает вакуум, вызывающий проникновение воздуха и обогащение котловой воды кислородом. Колебания температуры и влажности воздуха вызывают явление конденсации влаги из атмосферы, заключенной внутри котла. Наличие на поверхности металла пленки влаги, обогащенной кислородом, создает благоприятные условия для развития коррозии.

3. Межкристилитная- возникает в швах и соединения паровых котлов, которые омываются котловой водой. Она характеризуется появлением в металле трещин, в начале весьма тонких, а затем более видимых. Разрушение металла при этом происходит без деформации, поэтому разрушения называются «хрупкими». Коррозия возникает лишь при одновременном наличии трех условий:

-высоких растягивающих напряжений металла

-неплотностей в швах и соединениях

-агресивных свойств котловой воды

4. Пароводяная- разрушение металла в результате химического взаимодействия его с водяным паром. Разрушение металла становится возможным для углеродистых сталей при увеличении стенки труб до 673 К, для легированных сталей до 858 К. коррозия имеет как равномерный, так и локальный характер.  В первом случае на поверхности металла образуется слой продуктов коррозии, поверхность которых имеет серебристый цвет. Локальный (местный) имеет вид язв, трещин.

5. Подшламовая- происходит под слоем шлама, образовавшегося на внутренней поверхности труб. Химический состав шлама может быть различен, что зависит от состава загрязнений, поступающих с питательной водой. Повреждения металла имеют локальный (язвенный) характер и располагаются обычно на трубе, ведущей в топку. Основным методом предупреждения коррозии является устранение поступления в котел значительных количеств окислов железа и меди.