Системы пылеприготовления.

Это совокупность оборудования, необходимого для размола топлива, его сушки и подачи готовой пыли в топочные устройства паровых котлов.

Различают центральную и индивидуальную. В первом случае пыль получают в оборудовании, размещенном в отдельном здании; во втором случае в зависимости от характера использования сушильного агента, транспортирующего готовую пыль разделяют на замкнутые и разомкнутые. В свою очередь замкнутая система может быть выполнена:

1. С прямым вдувание угольной пыли в топочную камеру.

БСУ – бункер сырого угля;

ПСУ – питатель сырого угля;

М – мельничное устройство;

С – сепаратор;

1в – первичный воздух;

2в – вторичный воздух.

Топ- топка котла

ВЗП -воздухоподогреватель

Достоинства:

- простота;

- малое сопротивление.

Недостатки:

- зависимость работы мельницы от режима работы котла;

- ненадежность (при аварии в мельнице котел останавливается).

Из бункера  сырое дробленое топливо поступает через питатель сырого угля поступает в мельницу. Сюда же подводится часть горячего воздуха после нагрева в воздухоподогревателе. Размолотое топливо из мельницы поступает в сепаратор. После него готовая пыль вместе с воздухом проходит через распределитель и поступает в горелки., вторичный воздух поступает непосредственно в горелки. Работа котла зависит от надежности пылесистемы.

2. С промежуточным бункером.

БСУ – бункер сырого угля;

ПСУ – питатель сырого угля;

М – мельничное устройство;

С – сепаратор;

Ц – циклон. Он служит для отделения пыли от сушильного агента;

ПБ – промежуточный бункер;

ПП – питатель пыли;

СМ – смеситель;

МВ – мельничный вентилятор;

1в – первичный воздух;

2в – вторичный воздух.

Недостатки:

- сложность;

- высокие присосы;

- высокое сопротивление.

Достоинства:

- независимость работы мельницы от режима котла;

- надежность (при аварии в мельнице она отключается, а котел продолжает работать).

Из бункера  сырое дробленое топливо поступает через питатель сырого угля поступает в мельницу. Сюда же подводится часть горячего воздуха после нагрева в воздухоподогревателе. Размолотое топливо из мельницы поступает в сепаратор. Далее  с сепаратора пыль поступает в циклон, туда же подводится холодный воздух через мельничный вентилятор. С циклона сушильный агент попадает в промежуточный бункер и через питатель пыли пройдя смеситель поступает непосредственно в горелки вместе со вторичным воздухом.