Задание для группы 27-1б

Самое главное печатаем курсовой проект, все до токов КЗ!!!

14.04.2020 вторник

1. Изучить тему урока, прочитать учебник и написать краткий конспект Л.Д. Рожкова - Электрооборудование электрических станций и подстанций.pdf стр.85-90

2. Перейти по ссылке, повторить тему, читать внимательно, вопросы составлены по информации которая в этом уроке. Ответить на вопросы правильно, когда отвечаете можно подглядывать ответы в учебнике.

Критерии оценивания: 90-100% это5, 70-90% это 4, 50-70% это 3

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5e93e5fe52b6fd3444290f43/1

16.04.2020 четверг

2. Начнем решение не сложной задачи. При решении задачи пользуемся учебником  Л.Д. Рожкова - Электрооборудование электрических станций и подстанций.pdf

Решите задачу (расчет в относительных единицах):

Рассчитать токи КЗ на ПС 35/10 кВ (КЗ в цепи, питающейся от шин энергосистемы неизменного напряжения).

Рис. 1 Схема ПС 35/10 кВ

Мощность системы - Sном с=2500 МВА

Сопротивление системы в относительных единицах - Хном с=5 о.е.

Трансформаторы на ПС — ТМН-2500/35, напряжение короткого замыкания этого трансформатора   Uк=6,5%

Длина линии приходящей на ПС - l=17 км

Решение

1. Составляем расчетную схему.

На ней должны быть все данные которые нужны для выполнения расчетов. Сопротивления коммутационных аппаратов не учитываем, так как они намного меньше чем сопротивления трансформаторов, линий и системы.

Рис. 2 Расчетная схема ПС 35/10 кВ

Все данные кроме средних напряжений есть в условии задачи. Средние напряжения смотрим в учебнике стр. 97

2. Составляем схему замещения. В учебнике смотрим как надо произвести замещение. Стр. 100.

Рис. 3 Схема замещения ПС 35/10 кВ

3. Теперь надо определить сопротивления Х1, Х2, Х3, Х4.

Формулы на странице 104, Таблица 3.4. Формулы берем для расчета в относительных единицах. Базовую мощность можно взять любую, обычно для удобства считают что Sб=1000 МВА.

Сопротивление системы Х1

Сопротивление линии Х2

худ посмотрите в таблице 3.1 стр. 98

Сопротивление трансформаторов Х3=Х4

Обратите внимание что хт% это напряжение короткого замыкания. А мощности базовую и номинальную трансформатора надо подставлять в одинаковых единицах (обе в МВА или обе в кВА)

Задание: Рассчитайте сопротивления Х1, Х2, Х3, Х4.

Ответы отправьте по электронной почте.

На следующих уроках продолжим решение.