Урок 126. Средства защиты и приспособления, используемые при осмотрах и обслуживании электрооборудования.

Персонал, проводящий осмотры и обслуживание электрооборудования

в электроустановках, должен быть обеспечен всеми необходимыми средствами защиты, обучен правилам применения и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности работ.

Изолирующие электрозащитные средства рассчитаны на применение в закрытых электроустановках, а в открытых электроустановках - только в сухую погоду. При осадках пользоваться ими не допускается.

На открытом воздухе в сырую погоду могут применяться только средства защиты специальной конструкции, предназначенные для работы в таких условиях.

Перед каждым применением средства защиты персонал обязан проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а также проверить по штампу срок годности.

Не допускается пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности.

Средствами защиты называются средства, использование которых предотвращает или уменьшает воздействие на работающих опасных или вредных производственных факторов.

Электрозащитные средства предназначены для защиты людей от поражения электрическим током, воздействия электрической дуги и электромагнитного поля

. К электрозащитным средствам относят:

- изолирующие штанги (оперативные, для наложения заземления, измерительные), изолирующие клещи, электроизмерительные указатели напряжения для фазировки;

- изолирующие устройства и приспособления для ремонтных работ под напряжением свыше 1000 В и слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В;

- диэлектрические перчатки, боты, галоши, коврики, изолирующие накладки и подставки;

- индивидуальные экранирующие комплекты;

- переносные заземления;

- оградительные устройства и диэлектрические колпаки;

- плакаты и знаки безопасности.

Изолирующие штанги выполняют из прочного и высококачественного диэлектрика. Они состоят из изолированной части, ограничительного кольца и ручки.

Изолирующие клещи состоят из двух частей, каждая из которых имеет изолированную рабочую губку, ограничительное кольцо и ручку-захват.

Токоизмерительные клещи представляют собой переносной трансформатор тока с разъемным сердечником, вторичной обмоткой и амперметром.

Указатель напряжения выше 1000 В - это изолирующая штанга с индикатором напряжения (неоновой лампой или светодиодом).

Резиновые диэлектрические перчатки, боты, галоши и коврики изготовляют из высококачественной технической резины.

Изолирующая подставка — деревянный настил размером 0,5* 0, 5 м на опорных изоляторах. Используется для дополнительной изоляции при операциях с предохранителями, разъединителями и т. д.

Изолирующие рукоятки слесарно-монтажного инструмента должны иметь

ограничительный упор и гладкое изоляционное покрытие длиной не менее 10 см.

При работах в электроустановках могут применяться также средства индивидуальной защиты: очки, каски, противогазы, рукавицы, предохранительные пояса и страховочные канаты.

Электрозащитные средства разделяют на основные и дополнительные.

Основные - это электрозащитные средства, изоляция которых длительное время выдерживает рабочее напряжение электроустановок и которые позволяют прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Поэтому их изготавливают из материалов с устойчивой диэлектрической характеристикой (пластмасса, бакелит, фарфор, эбонит, гетинакс и т. п.).

Дополнительными называются средства для защиты от напряжения прикосновения и напряжения шага, которые сами не могут при данном напряжении обеспечить защиту от поражения током, а применяются вместе с основными электрозашитными средствами.

Основные электрозащитные средства рассчитаны на полное напряжение электроустановки.

К основным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся:

- изолирующие штанги всех видов;

- изолирующие и электроизмерительные клещи;

- указатели напряжения.

К дополнительным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся:

- диэлектрические перчатки;

-диэлектрические боты;

- диэлектрические ковры;

-изолирующие подставки и накладки.

В электроустановках напряжением до 1000 В к основным электрозащитным средствам относятся также диэлектрические перчатки и изолированный инструмент. Дополнительные электрозащитные средства не обеспечивают полной защиты от напряжения электроустановки и могут применяться только вместе с основными.

Лабораторная работа.

Тема:  Испытания диэлектрических перчаток и электроинструмента повышенным напряжением.

Цель работы: изучение методики испытания диэлектрических перчаток и электроинструмента применяемых в электроустановках в качестве электрозащитного средства.

- В эксплуатации периодически проводят электрические испытания перчаток и электроинструмента.

Один раз в 6 мес. перчатки испытывают повышенным напряжением 6 кВ в течение 1 мин., ток через перчатку при этом не должен превышать 6 мА.

Один раз в 12 мес. изолирующий электроинструмент испытывают повышенным напряжением 2 кВ в течение 1 мин.

При испытании диэлектрические перчатки погружают в металлический сосуд с водой, имеющий температуру 25 ± 10 С, которая наливается также внутрь этих изделий.

Уровень воды как снаружи, так и внутри изделий должен быть на 50 мм ниже верхнего края перчаток. Выступающие края перчаток должны быть сухими. Один вывод испытательного трансформатора соединяют с сосудом, другой заземляют. Внутрь перчаток опускают электрод, соединенный с заземлением через миллиамперметр. Скорость подъема напряжения до 1/3 испытательного может быть произвольной, дальнейшее повышение напряжения должно быть плавным и быстрым. При достижении требуемого значения напряжение после выдержки нормированного времени должно быть быстро снижено до нуля и отключено.  По окончании испытаний перчатки просушивают.

Рис. 1 Схема испытаний диэлектрических перчаток и электроинструмента.

Порядок работы при испытании диэлектрических перчаток.

- Изучить схему испытаний ( рис 1.).

- Установить в ванну диэлектрические перчатки, поместить внутрь электроды, заполнить перчатки водой.

3. Включить блок управления.

4. Включить высокое напряжение, включить режим 15 кВ.

5. Установить уровень испытательного напряжения и время испытания.

6. По окончании испытаний измерить ток утечки через перчатки по миллиамперметру.

7. Снизить высокое напряжение до нуля и отключить.

8. Извлечь из ванны перчатки.

9. Заполнить протоколы испытаний.

10. Сделать вывод об исправности перчаток.

Испытание изолированного инструмента.

Испытания проводят аналогично и на установке для испытания диэлектрических перчаток. Предварительно очищенный от грязи и жира инструмент погружают изолированной частью в ванну с водой, так, чтобы вода не доходила до краев изоляции на 10 мм. Высоковольтный вывод установки присоединяют к металлической части инструмента, а заземленный к ванне.

Задание: написать отчет по лабораторной работе и ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Назначение электрозащитные средства?

- Что относят к электрозащитным средствам?

- Что такое основные электрозащитные средства?

- Что такое дополнительные электрозащитные средства?

- Диэлектрические перчатки основное защитное средство или дополнительное?

- Приведите периодичность, величину напряжения и длительность его приложения при испытаниях перчаток.