Урок 122. Составление графиков проведения осмотров различного оборудования в соответствии с нормативно-технической документацией.

Осмотры разъединителей, отделителей и                короткозамыкателей.

При внешнем осмотре:

проверяют состояние контактных соединений и изоляции аппаратов.

Контактные соединения являются наиболее ответственными и в то же время наиболее слабыми частями разъединителей и отделителей.

При загрязнении, окислении и слабом нажатии контакты могут не только нагреваться, но и выгорать.

При обнаружении признаков нагрева (появление цветных потеков, изменение цвета термопленок) производят проверку температуры нагрева. Если температура нагрева превышает допустимую, разъединители необходимо вывести в ремонт.

Поверхность изоляторов разъединителей, отделителей и короткозамыкателей должна содержаться в чистоте. Загрязнение поверхности изоляторов осадками из воздуха приводит к снижению разрядного напряжения и перекрытию изоляторов при неблагоприятных погодных условиях (дожде, тумане, сильной росе).

При осмотрах обращают внимание на отсутствие продольных и кольцевых трещин на изоляторах, особенно в частях, примыкающих к фланцам, а также повреждений в арматуре и цементных швах. При обнаружении поверхностных дефектов (сколов, следов удара), снижающих механическую или диэлектрическую прочность изоляторов, аппараты должны выводиться в ремонт.

При осмотре подстанций после срабатывания короткозамыкателей следует обращать внимание на целость тяг и изолирующих вставок короткозамыкателей, повреждения которых являются одной из основных причин их самопроизвольных включений.

Отказы в работе отделителей и короткозамыкателей часто происходят из-за неисправности, загрязнения и затирания механизмов приводов, дефектов в цепях управления и блокировки. При обслуживании за состоянием приводов этих аппаратов необходимо вести самое тщательное наблюдение.

При обслуживании элегазовых отделителей и короткозамыкателей контроль за давлением газа в аппаратах осуществляется посредством электроконтактных манометров.

При снижении давления внутри камер до атмосферного диэлектрическая прочность промежутка между контактами остается достаточной, чтобы выдержать наибольшее рабочее напряжение. Однако в этом случае необходимо принять меры к восстановлению в аппарате рабочего давления.

Попадание в камеры с элегазом небольшого количества воздуха (до 20 %) лишь незначительно понижает диэлектрическую прочность газовой смеси. Опасность представляет наличие влаги в камерах. Она может привести к появлению вредных химических соединений, в частности кислот, которые могут способствовать перекрытию изоляции. Поэтому целость и уплотнение элегазовых камер должны быть безупречными. В эксплуатации элегаз не стареет и не требует столь тщательного ухода, как масло.

Ответить на вопросы :

- На что необходимо обращать внимание при осмотре разъединителей, отделителей и  короткозамыкателей?

2. Назовите наиболее слабые части разъединителей и отделителей.

3. Что необходимо предпринять при  обнаружении признаков нагрева контактов разъединителей и отделителей?

4.  Почему поверхность изоляторов разъединителей, отделителей и короткозамыкателей должна содержаться в чистоте?

5. Почему необходимо обращать внимание на целостность  изоляторов?

6. Назовите неисправности, из-за которых происходят отказы в работе отделителей и короткозамыкателей?

7. На что следует обращать внимание  после срабатывания короткозамыкателей?