# Урок 41. Классы изоляции по нагревостойкости электроизоляционных материалов.

Все проводники электрических цепей  при протекании по ним электрического тока нагреваются.

При работе электрических машин, трансформаторов, аппаратов, проводов, кабелей и другого оборудования возникают потери энергии, превращающиеся в теплоту, которая повышает температуру обмоток, активной стали, контактных соединений, конструктивных деталей и рассеивается в окружающей среде.

Нагрев ограничивает мощность оборудования и увеличивает старение его изоляции.

По нагревостойкости, т. е. по способности выдерживать повышение температуры без повреждения и ухудшения изоляционных свойств, применяемые в электрических машинах, трансформаторах и аппаратах изоляционные материалы согласно ГОСТ 8865—93 «Системы электрической изоляции»  разделены на классы.

Каждому классу изоляционных материалов соответствуют следующие значения предельной температуры:

| Класс | Y | А | Е | В | F | Н | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длительно допустимая температура, °С | 90 | 100 | 120 | 130 | 155 | 180 | свыше 180 |

Группы изоляционных материалов подразделяются на следующие классы:

класс Y — волокнистые материалы из целлюлозы, хлопка и натурального шелка, не пропитанные и не погруженные в жидкий электроизоляционный материал;

класс А — волокнистые материалы из целлюлозы, хлопка или натурального и искусственного шелка, в рабочем состоянии пропитанные или погруженные в жидкий электроизоляционный материал;

класс Е — синтетические материалы (пленки, волокна, смолы, компаунды и др.);

класс В — материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые с органическими связующими и пропитывающими составами;

класс F — материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с синтетическими связующими и пропитывающими составами;

класс Н — материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с кремнийорганическими (синтетическими) связующими и пропитывающими составами, кремнийорганическими эластомерами;

класс C — слюда, керамические материалы, стекло, кварц или их комбинации, применяемые без связующих или с неорганическими и элементоорганическими составами.

Нормальный срок службы оборудования обеспечивается, если температура выдерживается в пределах, соответствующих данному классу изоляции.

Государственные стандарты предписывают поддержание в установившихся режимах работы оборудования следующие предельные значения температуры:

- у генераторов с изоляцией класса В  предельная температура для обмоток ротора составляет 100... 130 °С,

- для обмоток статора — 95... 105°С,

- для активной стали — 105°С.

Максимальную температуру обмоток машин ограничивают для того, чтобы избежать появления местных перегревов, обеспечить нормальную работу пропиточного компаунда, температура размягчения которого находится в пределах 105... 110 °С.

Для трансформаторов и автотрансформаторов нормы нагрева установлены с таким расчетом, чтобы средняя предельная температура обмоток в наиболее жаркое время года не поднималась выше 105... 110 °С.

Поэтому допустимое превышение температуры охлаждающей среды ограничено следующими пределами:

обмотки — 65 °С;

поверхности магнитопровода и конструктивных элементов — 75 °С;

масла в верхних слоях — 55 °С

Температура масла указана для трансформаторов с естественным масляным и принудительным воздушным (дутьевым) охлаждением. В случае принудительной циркуляции масла температуру его в верхних слоях устанавливают заводы-изготовители. Допустимое превышение температуры обмоток сухих трансформаторов определяется классом нагревостойкости изоляции: для класса А — 60 °С; класса Е —75 °С; класса В — 80 °С; класса F — 100 °С и класса Н — 125 °С.

Нагрев изоляции выше допустимых температур вызывает ее старение: изменяется ее структура, развиваются местные дефекты, понижается электрическая и механическая прочность. Чем выше температура, тем интенсивнее идет ее старение и износ.

Нормальному суточному износу изоляции трансформатора соответствует температура наиболее нагретой точки обмотки 98 °С в течение 24 ч. При повышении температуры обмоток сверх указан-

ной только на 6 °С срок возможного использования изоляции сокращается почти вдвое.

Нормы нагрева токоведущих частей аппаратов (выключателей, разъединителей, отделителей, токоограничиваюших реакторов, проходных изоляторов, трансформаторов тока и пр.) установлены ГОСТ 8024 —93 «Аппараты и электротехнические устройства на переменном токе на напряжение выше 1000В» и приведены в табл. 3.1. За расчетную температуру окружающего воздуха принята температура +35 °С.

Задание: изучить материал и написать конспект.