Начало формы

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК

# Гр. 18-1 03-11-2020 Тех. обслуживание турбинного обслуживания

# Захаров Г.П.

# Лекция

# Наблюдение и уход за работающей турбиной

Нормальная эксплуатация турбоагрегата характеризуется постоянными или медленно изменяющимися значениями нагрузки при допустимых колебаниях параметров пара, вакуума и других величин, определяющих экономичную и надежную работу турбины.

При нормальной эксплуатации термические напряжения в деталях и узлах турбины, как правило, незначительны, а механические напряжения находятся в допустимых пределах.

В это время турбоустановка работает в автоматическом режиме, участвуя в регулировании параметров отпускаемой электрической и тепловой энергии.

При нормальной работе в обязанности обслуживающего персонала входят:

А) контроль за основными параметрами турбоустановки;

Б) контроль за работой системы регулирования и местных автоматов;

В) контроль за работой отдельных узлов и механизмов агрегата;

Г) проверка и опробование элементов защиты, аварийной сигнализации и автоматики включения резерва согласно установленному графику;

Д) опробование резервного оборудования;

Е) периодическая смазка узлов, не обеспеченных централизованной смазкой;

Ж) периодическая запись показаний приборов в суточную ведомость;

З) ведение вахтенного журнала, журнала оперативных переключений, журнала дефектов оборудования;

И) поддержание санитарного состояния на своем рабочем месте, контроль за соблюдением правил техники безопасности и противопожарной техники.

В случае необходимости обслуживающий персонал выполняет все переключения и операции по изменению электрической и тепловой нагрузки, регулированию параметров отборного пара, изменению режима работы бойлерной установки, испарителей, деаэраторов, регенеративных подогревателей и т. д.

Безопасность работы оборудования остается задачей первостепенной важности и в условиях нормальной эксплуатации.

С этой точки зрения особенно внимательному контролю подлежат:

А) давление и температура свежего пара;

Б) давление и температура пара промежуточного перегрева;

В) нагрев масла, колодок и вкладышей в упорном и опорных подшипниках;

Г) вибрация турбоагрегата;

Д) давление масла в системе емазки турбоагрегата;

Е) давление масла в системе уплотнений генератора;

Ж) уровень масла в баке;

З)давление водорода в системе охлаждения генератора;

И) расход охлаждающей воды в системе охлаждения генератора;

К)перепад давлений на последнюю ступень в турбинах с противодавлением;

Л) температура выхлопного патрубка конденсационной турбины;

М) давление пара в контрольных ступенях турбины.

Наличие на современных турбоустановках всего комплекса автоматизации и защит не освобождает обслуживающий персонал от лично
го контроля за безопасной работой оборудования.

В случае возникновения ненормального режима работы турбоустановки оперативный персонал обязан немедленно принять все меры к восстановлению нормальных условий работы основного и вспомогательного оборудования либо произвести ограничение нагрузки (вплоть до полного останова агрегата).

В условиях длительного ограничения мощности должен быть включен в работу ограничитель мощности (там, где он имеется), хотя это и затрудняет поддержание частоты в системе.

В случае выхода из строя местных регуляторов и автоматов обслуживающий персонал должен отключить поврежденную автоматику и перейти на ручное управление.

Второй задачей, стоящей перед дежурным персоналом в процессе нормальной эксплуатации, является обеспечение экономического режима работы. Необходимо постоянно иметь в виду, что при эксплуатации современного мощного энергетического оборудования даже незначительное отклонение от оптимального режима в процессе длительной работы приводит к большим пережогам топлива.

Для обеспечения максимальной экономичности необходимо выдерживать:

А) заданные параметры свежего пара и пара промперегрева;

Б) оптимальный вакуум в конденсаторе;

В) заданную температуру питательной воды;

Г) минимальную величину недо - грева питательной воды в каждом подогревателе;

Д) минимальное переохлаждение конденсата в конденсаторе;

Е) оптимальный режим работы испарителей, деаэраторов, бойлерной установки;

Ж) минимальные потери тепла и конденсата;

З) оптимальное распределение электрической и тепловой нагрузки между работающими турбоагрегатами.

Наряду с выполнением всех этих условий должно обеспечиваться также хорошее техническое состояние оборудования и высокий уровень его автоматизации.

Вопросы к лекции:

- Что входит в обязанности обслуживающего персонала при нормальной работе оборудования?

- Что является первостепенной задачей обслуживающего персонала?

- Какие параметры  необходимо выдерживать обслуживающему персоналу для обеспечения максимальной экономичности?