Урок 61. Проведение операций с  электромагнитными и вакуумными  выключателями с использованием привода.

Вакуумные выключатели

В последние годы вакуумные выключатели находят все более широкое применение в электроустановках

напряжением 10 кВ и выше. Их основными достоинствами являются простота конструкций, высокая степень надежности и небольшие расходы на обслуживание.

Главной частью вакуумного выключателя является вакуумная камера — КДВ. Цилиндрический корпус камеры состоит из двух секций полых керамических изоляторов, соединенных металлической прокладкой и закрытых с торцов фланцами.    Внутри камеры расположена контактная система и электростатические экраны,

защищающие изоляционные поверхности от металлизации продуктами эрозии контактов и способствующие распределению потенциалов внутри камеры.    Неподвижный контакт жестко прикреплен к нижнему фланцу камеры. Подвижный контакт проходит через верхний фланец камеры и соединяется с ним сильфо-

ном из нержавеющей стали, создающим герметичное подвижное

соединение.

Камеры полюсов выключателя крепятся на металлическом каркасе с помощью опорных изоляторов.

Подвижные контакты камер управляются общим приводом с помощью изоляционных тяг и перемещаются при отключении на 12 мм, что позволяет достигать высоких скоростей отключения (1,7...2,3 мс).

Из камер откачан воздух до глубокого вакуума, который сохраняется

в течение всего срока их службы. Таким образом, гашение электрической дуги в вакуумном выключателе происходит в условиях, где практически отсутствует среда, проводящая электрический ток, поэтому изоляция межэлектродного промежутка восстанавливается быстро и дуга гаснет при первом прохождении тока

через нулевое значение. Эрозия контактов под действием дуги при

этом незначительна.

Инструкциями допускается износ контактов на 4 мм.

При обслуживании вакуумных выключателей проверяют отсутствие

дефектов (сколов, трещин) изоляторов и загрязнений их поверхности,

а также отсутствие следов разрядов и коронирования.

Для замены маломасляных выключателей освоен выпуск вакуумных выключателей

Достоинства вакуумных выключателей:

- простота конструкции;

- надежность;

- малые размеры;

- пожаро- и взрывобезопасность;

- отсутствие загрязнения окружающей среды;

- малые эксплуатационные расходы.

Недостатки вакуумных выключателей:

- небольшие номинальные токи и токи отключения;

- возможность коммутационных перенапряжений.

Основой выключателя служит металлический корпус со встроенным приводом. С ним соединены три полюса токоведущей цепи. Каждый полюс состоит из контактной группы со встроенной дугогасительной камерой. Все эти элементы собраны в синтетический литой корпус, который служит изолятором. В данном случае используется комбинация силиконовых и эпоксидных смол. Внутренне устройство корпуса можно видеть на следующем рисунке:

Главным элементом VF12 является вакуумная камера, которая состоит из следующих основных элементов:

Задание: Изучить материал и составить конспект.